## Transformers
Name	Rate (MVA)	Frquency (Hz)	HV (kV)	LV (kV)	Copper losses (kW)	No load losses (kW)	No load current (%)	V short circuit (%)	HV-Vec.Grp.	LV-Vec.Grp.	Phase shift (*30º)
2.5 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.13201	6	Y	YN	6
2.5 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	2.5	50	10	0.4	19	4.3	0.17201	6	Y	YN	6
2.5 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.13201	6	Y	YN	0
2.5 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	2.5	50	10	0.4	19	4.3	0.17201	6	Y	YN	0
2.5 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	2.5	50	10	0.4	18	3.2	0.128	8	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	2.5	50	10	0.4	17.5	3.75	0.15	8	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.13201	6	D	YN	7
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	2.5	50	10	0.4	19	4.3	0.17201	6	D	YN	7
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.13201	6	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	2.5	50	10	0.4	19	4.3	0.17201	6	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.13201	6	D	YN	11
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	2.5	50	10	0.4	19	4.3	0.17201	6	D	YN	11
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.13201	6	D	YN	1
2.5 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	2.5	50	10	0.4	19	4.3	0.17201	6	D	YN	1
2.5 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	2.5	50	10	0.4	18	3.15	0.12601	6	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV DTTHIL SGB	2.5	50	10	0.4	13.9	3.35	0.13401	6	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	2.5	50	10	0.4	18.5	4.2	0.16801	6	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV DOTEL 2500/10 SGB	2.5	50	10	0.4	25	2.5	0.10001	6	Y	ZN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV DOTE 2500/10 SGB	2.5	50	10	0.4	25	3.5	0.14001	6	Y	ZN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV 4.8 GEAFOL	2.5	50	10	0.4	15.5	4.8	0.192	6	D	YN	5
2.5 MVA 10/0.4 kV 3.3 GEAFOL	2.5	50	10	0.4	19	3.3	0.132	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	2	50	10	0.4	15.5	2.75	0.13751	6	Y	YN	6
2 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	2	50	10	0.4	15.5	3.5	0.17501	6	Y	YN	6
2 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	2	50	10	0.4	15.5	2.75	0.13751	6	Y	YN	0
2 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	2	50	10	0.4	15.5	3.5	0.17501	6	Y	YN	0
2 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	2	50	10	0.4	15.5	2.95	0.1475	8	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	2	50	10	0.4	15	3.45	0.1725	8	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	2	50	10	0.4	15.5	2.75	0.13751	6	D	YN	7
2 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	2	50	10	0.4	15.5	3.5	0.17501	6	D	YN	7
2 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	2	50	10	0.4	15.5	2.75	0.13751	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	2	50	10	0.4	15.5	3.5	0.17501	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	2	50	10	0.4	15.5	2.75	0.13751	6	D	YN	11
2 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	2	50	10	0.4	15.5	3.5	0.17501	6	D	YN	11
2 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	2	50	10	0.4	15.5	2.75	0.13751	6	D	YN	1
2 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	2	50	10	0.4	15.5	3.5	0.17501	6	D	YN	1
2 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	2	50	10	0.4	15.3	2.7	0.13501	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV DTTHIL SGB	2	50	10	0.4	12	2.85	0.14251	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	2	50	10	0.4	16.7	3.5	0.17501	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV DOTEL 2000/10 SGB	2	50	10	0.4	21.5	2.1	0.10501	6	Y	ZN	5
2 MVA 10/0.4 kV DOTE 2000/10 SGB	2	50	10	0.4	21.5	2.9	0.14501	6	Y	ZN	5
2 MVA 10/0.4 kV 3.9 GEAFOL	2	50	10	0.4	12.7	3.9	0.195	6	D	YN	5
2 MVA 10/0.4 kV 2.8 GEAFOL	2	50	10	0.4	13	2.8	0.14	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.2	0.13751	6	Y	YN	6
1.6 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.8	0.17501	6	Y	YN	6
1.6 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.2	0.13751	6	Y	YN	0
1.6 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.8	0.17501	6	Y	YN	0
1.6 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	1.6	50	10	0.4	13	2.2	0.1375	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	1.6	50	10	0.4	12.5	2.7	0.16875	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.2	0.13751	6	D	YN	7
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.8	0.17501	6	D	YN	7
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.2	0.13751	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.8	0.17501	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.2	0.13751	6	D	YN	11
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.8	0.17501	6	D	YN	11
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.2	0.13751	6	D	YN	1
1.6 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	1.6	50	10	0.4	12.7	2.8	0.17501	6	D	YN	1
1.6 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	1.6	50	10	0.4	11.8	2.07	0.129385	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV DTTHIL SGB	1.6	50	10	0.4	8.8	2.3	0.14376	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	1.6	50	10	0.4	12.5	2.65	0.165635	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV DTKa SGB	1.6	50	10	0.4	13	2.8	0.17501	6	Y	ZN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV DT 1600/10 F SGB	1.6	50	10	0.4	12.5	2.8	0.17501	6	Y	ZN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV DOTEL 1600/10 SGB	1.6	50	10	0.4	17	1.6	0.10001	6	Y	ZN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV DOTE 1600/10 SGB	1.6	50	10	0.4	17	2.2	0.13751	6	Y	ZN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV 2.8 GEAFOL	1.6	50	10	0.4	10.5	2.8	0.175	6	D	YN	5
1.6 MVA 10/0.4 kV 2.18 GEAFOL	1.6	50	10	0.4	10.9	2.18	0.13625	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	1.88	0.15041	6	Y	YN	6
1.25 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	2.4	0.19201	6	Y	YN	6
1.25 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	1.88	0.15041	6	Y	YN	0
1.25 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	2.4	0.19201	6	Y	YN	0
1.25 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	1.25	50	10	0.4	10.7	1.95	0.156	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	1.25	50	10	0.4	10.2	2.4	0.192	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	1.88	0.15041	6	D	YN	7
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	2.4	0.19201	6	D	YN	7
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	1.88	0.15041	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	2.4	0.19201	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	1.88	0.15041	6	D	YN	11
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	2.4	0.19201	6	D	YN	11
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	1.88	0.15041	6	D	YN	1
1.25 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	1.25	50	10	0.4	10.5	2.4	0.19201	6	D	YN	1
1.25 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	1.25	50	10	0.4	10.5	1.75	0.14001	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV DTTHIL SGB	1.25	50	10	0.4	7.5	1.9	0.15201	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	1.25	50	10	0.4	10.9	2.25	0.18001	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV DT 1250/10 F SGB	1.25	50	10	0.4	11	2.3	0.18401	6	Y	ZN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV DOTEL 1250/10 SGB	1.25	50	10	0.4	13.5	1.35	0.10801	6	Y	ZN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV DOTE 1250/10 SGB	1.25	50	10	0.4	13.5	2	0.16001	6	Y	ZN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV 2.4 GEAFOL/FC	1.25	50	10	0.4	9.5	2.4	0.192	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV 2.4 GEAFOL	1.25	50	10	0.4	8.8	2.4	0.192	6	D	YN	5
1.25 MVA 10/0.4 kV 1.87 GEAFOL	1.25	50	10	0.4	9.1	1.87	0.1496	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	1	50	10	0.4	8.8	1.56	0.15601	6	Y	YN	6
1 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	1	50	10	0.4	8.8	2	0.20001	6	Y	YN	6
1 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	1	50	10	0.4	8.8	1.56	0.15601	6	Y	YN	0
1 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	1	50	10	0.4	8.8	2	0.20001	6	Y	YN	0
1 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	1	50	10	0.4	8.7	1.5	0.15	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	1	50	10	0.4	8.3	1.9	0.19	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	1	50	10	0.4	8.8	1.56	0.15601	6	D	YN	7
1 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	1	50	10	0.4	8.8	2	0.20001	6	D	YN	7
1 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	1	50	10	0.4	8.8	1.56	0.15601	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	1	50	10	0.4	8.8	2	0.20001	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	1	50	10	0.4	8.8	1.56	0.15601	6	D	YN	11
1 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	1	50	10	0.4	8.8	2	0.20001	6	D	YN	11
1 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	1	50	10	0.4	8.8	1.56	0.15601	6	D	YN	1
1 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	1	50	10	0.4	8.8	2	0.20001	6	D	YN	1
1 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	1	50	10	0.4	8.2	1.43	0.14301	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV DTTHIL SGB	1	50	10	0.4	6.1	1.6	0.16001	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	1	50	10	0.4	8.8	2.05	0.20501	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV DTKa SGB	1	50	10	0.4	8.7	2.1	0.21001	6	Y	ZN	5
1 MVA 10/0.4 kV DT 1000/10 F SGB	1	50	10	0.4	9.5	2	0.20001	6	Y	ZN	5
1 MVA 10/0.4 kV DT 1000 SGB	1	50	10	0.4	8.2	1.7	0.17001	5.5	Y	ZN	5
1 MVA 10/0.4 kV DOTEL 1000/10 SGB	1	50	10	0.4	10.5	1.1	0.11001	6	Y	ZN	5
1 MVA 10/0.4 kV DOTE 1000/10 SGB	1	50	10	0.4	10.5	1.7	0.17001	6	Y	ZN	5
1 MVA 10/0.4 kV 2.1 GEAFOL	1	50	10	0.4	7.5	2.1	0.21	4	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV 2 GEAFOL/FC	1	50	10	0.4	8	2	0.2	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV 2 GEAFOL	1	50	10	0.4	7.9	2	0.2	6	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV 1.6 GEAFOL	1	50	10	0.4	9.2	1.6	0.16	4	D	YN	5
1 MVA 10/0.4 kV 1.56 GEAFOL	1	50	10	0.4	8.2	1.56	0.156	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16626	6	Y	YN	6
0.8 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.7	0.21251	6	Y	YN	6
0.8 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16626	6	Y	YN	0
0.8 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.7	0.21251	6	Y	YN	0
0.8 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.8	50	10	0.4	7	1.35	0.16875	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.8	50	10	0.4	6.9	1.7	0.2125	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16626	6	D	YN	7
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.7	0.21251	6	D	YN	7
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16626	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.7	0.21251	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16626	6	D	YN	11
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.7	0.21251	6	D	YN	11
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16626	6	D	YN	1
0.8 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.8	50	10	0.4	7.7	1.7	0.21251	6	D	YN	1
0.8 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.8	50	10	0.4	7	1.3	0.16251	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV DTTHIL SGB	0.8	50	10	0.4	5	1.45	0.18126	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	0.8	50	10	0.4	7.5	1.65	0.20626	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV DT 800/10 F SGB	0.8	50	10	0.4	7.8	1.7	0.21251	6	Y	ZN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV DOTEL 800/10 SGB	0.8	50	10	0.4	8.5	0.98	0.12251	6	Y	ZN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV DOTE 800/10 SGB	0.8	50	10	0.4	8.5	1.5	0.18751	6	Y	ZN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV 1.8 GEAFOL	0.8	50	10	0.4	6.6	1.8	0.225	4	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV 1.7 GEAFOL/FC	0.8	50	10	0.4	6.8	1.7	0.2125	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV 1.7 GEAFOL	0.8	50	10	0.4	6.6	1.7	0.2125	6	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV 1.4 GEAFOL	0.8	50	10	0.4	7.7	1.4	0.175	4	D	YN	5
0.8 MVA 10/0.4 kV 1.33 GEAFOL	0.8	50	10	0.4	7.7	1.33	0.16625	6	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.1	0.174613	6	Y	YN	6
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.4	0.222232	6	Y	YN	6
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.15	0.18255	4	Y	YN	6
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.5	0.238105	4	Y	YN	6
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.1	0.174613	6	Y	YN	0
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.4	0.222232	6	Y	YN	0
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.15	0.18255	4	Y	YN	0
0.63 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.5	0.238105	4	Y	YN	0
0.63 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.63	50	10	0.4	6.8	1.18	0.1873016	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.63	50	10	0.4	6.3	1.55	0.2460317	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.1	0.174613	6	D	YN	7
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.4	0.222232	6	D	YN	7
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.15	0.18255	4	D	YN	7
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.5	0.238105	4	D	YN	7
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.1	0.174613	6	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.4	0.222232	6	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.15	0.18255	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.5	0.238105	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.1	0.174613	6	D	YN	11
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.4	0.222232	6	D	YN	11
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.15	0.18255	4	D	YN	11
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.5	0.238105	4	D	YN	11
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.1	0.174613	6	D	YN	1
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.6	1.4	0.222232	6	D	YN	1
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 wnr ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.15	0.18255	4	D	YN	1
0.63 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 ASEA	0.63	50	10	0.4	6.4	1.5	0.238105	4	D	YN	1
0.63 MVA 10/0.4 kV DTTHYL SGB	0.63	50	10	0.4	6	0.95	0.150804	6	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.63	50	10	0.4	6.4	1.12	0.177788	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	0.63	50	10	0.4	6.4	1.4	0.222232	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DTKa SGB	0.63	50	10	0.4	6.5	1.65	0.261915	6	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DT 630/10 F SGB	0.63	50	10	0.4	6.5	1.45	0.230169	6	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DT 630 SGB	0.63	50	10	0.4	6.6	1.6	0.253978	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DOTNL 630/10 SGB	0.63	50	10	0.4	8.4	0.88	0.139693	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DOTN 630/10 SGB	0.63	50	10	0.4	8.4	1.15	0.18255	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DOTEL 630/10 SGB	0.63	50	10	0.4	6.5	0.85	0.134931	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV DOTE 630/10 SGB	0.63	50	10	0.4	6.5	1.3	0.206359	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV 1.5 GEAFOL	0.63	50	10	0.4	5.8	1.5	0.2380952	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV 1.4 GEAFOL/FC	0.63	50	10	0.4	6.1	1.4	0.2222222	6	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV 1.4 GEAFOL	0.63	50	10	0.4	5.6	1.4	0.2222222	6	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV 1.17 GEAFOL	0.63	50	10	0.4	6.4	1.17	0.1857143	4	D	YN	5
0.63 MVA 10/0.4 kV 1.09 GEAFOL	0.63	50	10	0.4	6.4	1.09	0.1730159	6	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	0.94	0.18801	6	Y	YN	6
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	1.2	0.24001	6	Y	YN	6
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1	0.20001	4	Y	YN	6
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	4	Y	YN	6
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	0.94	0.18801	6	Y	YN	0
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	1.2	0.24001	6	Y	YN	0
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1	0.20001	4	Y	YN	0
0.5 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	4	Y	YN	0
0.5 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.5	50	10	0.4	5.5	1.07	0.214	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.5	50	10	0.4	5.2	1.38	0.276	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	0.94	0.18801	6	D	YN	7
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	1.2	0.24001	6	D	YN	7
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1	0.20001	4	D	YN	7
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	4	D	YN	7
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	0.94	0.18801	6	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	1.2	0.24001	6	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1	0.20001	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	0.94	0.18801	6	D	YN	11
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	1.2	0.24001	6	D	YN	11
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1	0.20001	4	D	YN	11
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	4	D	YN	11
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	0.94	0.18801	6	D	YN	1
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.7	1.2	0.24001	6	D	YN	1
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 wnr ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1	0.20001	4	D	YN	1
0.5 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 ASEA	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	4	D	YN	1			0	300.3	0	0.029997	9999999	0	3.027	9999999	0	3.003	9999999	0	9999999	9999999	9999999	9999999	9999999
0.5 MVA 10/0.4 kV DTTHYL SGB	0.5	50	10	0.4	5.3	0.82	0.16401	6	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.5	50	10	0.4	5.1	0.95	0.19001	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	0.5	50	10	0.4	5.1	1.2	0.24001	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DT 500/10 F SGB	0.5	50	10	0.4	5.5	1.3	0.26001	6	Y	ZN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DT 500 SGB	0.5	50	10	0.4	5.4	1.4	0.28001	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DOTNL 500/10 SGB	0.5	50	10	0.4	7.15	0.75	0.15001	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DOTN 500/10 SGB	0.5	50	10	0.4	7.15	0.98	0.19601	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DOTEL 500/10 SGB	0.5	50	10	0.4	5.5	0.72	0.14401	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV DOTE 500/10 SGB	0.5	50	10	0.4	5.5	1.1	0.22001	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV 1.3 GEAFOL	0.5	50	10	0.4	4.2	1.3	0.26	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV 1.2 GEAFOL/FC	0.5	50	10	0.4	5.2	1.2	0.24	6	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV 1.2 GEAFOL	0.5	50	10	0.4	5	1.2	0.24	6	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV 1.01 GEAFOL	0.5	50	10	0.4	4.8	1.01	0.202	4	D	YN	5
0.5 MVA 10/0.4 kV 0.94 GEAFOL	0.5	50	10	0.4	4.7	0.94	0.188	6	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	5	0.78	0.19501	6	Y	YN	6
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 ASEA	0.4	50	10	0.4	5	1	0.25001	6	Y	YN	6
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	0.88	0.22001	4	Y	YN	6
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	1.15	0.28751	4	Y	YN	6
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	5	0.78	0.19501	6	Y	YN	0
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 ASEA	0.4	50	10	0.4	5	1	0.25001	6	Y	YN	0
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	0.88	0.22001	4	Y	YN	0
0.4 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	1.15	0.28751	4	Y	YN	0
0.4 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.4	50	10	0.4	5.3	0.95	0.2375	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.4	50	10	0.4	5	1.22	0.305	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	5	0.78	0.19501	6	D	YN	7
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 ASEA	0.4	50	10	0.4	5	1	0.25001	6	D	YN	7
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	0.88	0.22001	4	D	YN	7
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	1.15	0.28751	4	D	YN	7
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	5	0.78	0.19501	6	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 ASEA	0.4	50	10	0.4	5	1	0.25001	6	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	0.88	0.22001	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	1.15	0.28751	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	5	0.78	0.19501	6	D	YN	11
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 ASEA	0.4	50	10	0.4	5	1	0.25001	6	D	YN	11
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	0.88	0.22001	4	D	YN	11
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	1.15	0.28751	4	D	YN	11
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	5	0.78	0.19501	6	D	YN	1
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 ASEA	0.4	50	10	0.4	5	1	0.25001	6	D	YN	1
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 wnr ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	0.88	0.22001	4	D	YN	1
0.4 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 ASEA	0.4	50	10	0.4	4.3	1.15	0.28751	4	D	YN	1
0.4 MVA 10/0.4 kV DTTHYL SGB	0.4	50	10	0.4	4.3	0.67	0.16751	6	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.4	50	10	0.4	4.3	0.83	0.20751	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DTTH SGB	0.4	50	10	0.4	4.3	1.05	0.26251	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DTKa SGB	0.4	50	10	0.4	4.5	1.2	0.30001	6	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DT 400/10 F SGB	0.4	50	10	0.4	4.6	1.15	0.28751	6	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DT 400 SGB	0.4	50	10	0.4	4.6	1.25	0.31251	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DOTNL 400/10 SGB	0.4	50	10	0.4	6	0.625	0.15626	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DOTN 400/10 SGB	0.4	50	10	0.4	6	0.815	0.20376	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DOTEL 400/10 SGB	0.4	50	10	0.4	4.6	0.6	0.15001	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV DOTE 400/10 SGB	0.4	50	10	0.4	4.6	0.93	0.23251	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV 1.15 GEAFOL	0.4	50	10	0.4	3.7	1.15	0.2875	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV 1 GEAFOL/FC	0.4	50	10	0.4	4.4	1	0.25	6	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV 1 GEAFOL	0.4	50	10	0.4	3.9	1	0.25	6	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV 0.9 GEAFOL	0.4	50	10	0.4	4.3	0.9	0.225	4	D	YN	5
0.4 MVA 10/0.4 kV 0.78 GEAFOL	0.4	50	10	0.4	4.1	0.78	0.195	6	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.64	0.203185	6	Y	YN	6
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.82	0.260327	6	Y	YN	6
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.73	0.231756	4	Y	YN	6
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.95	0.301597	4	Y	YN	6
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.64	0.203185	6	Y	YN	0
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.82	0.260327	6	Y	YN	0
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.73	0.231756	4	Y	YN	0
0.315 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.95	0.301597	4	Y	YN	0
0.315 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.315	50	10	0.4	4.2	0.87	0.2761905	4	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.315	50	10	0.4	4	1.12	0.3555556	4	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.64	0.203185	6	D	YN	7
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.82	0.260327	6	D	YN	7
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.73	0.231756	4	D	YN	7
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.95	0.301597	4	D	YN	7
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.64	0.203185	6	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.82	0.260327	6	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.73	0.231756	4	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.95	0.301597	4	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.64	0.203185	6	D	YN	11
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.82	0.260327	6	D	YN	11
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.73	0.231756	4	D	YN	11
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.95	0.301597	4	D	YN	11
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.64	0.203185	6	D	YN	1
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 ASEA	0.315	50	10	0.4	4.1	0.82	0.260327	6	D	YN	1
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 wnr ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.73	0.231756	4	D	YN	1
0.315 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 ASEA	0.315	50	10	0.4	3.65	0.95	0.301597	4	D	YN	1
0.315 MVA 10/0.4 kV DT 315/10 F SGB	0.315	50	10	0.4	4	0.95	0.301597	6	Y	ZN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV DT 315 SGB	0.315	50	10	0.4	4	1	0.31747	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV DOTNL 315/10 SGB	0.315	50	10	0.4	4.9	0.52	0.165089	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV DOTN 315/10 SGB	0.315	50	10	0.4	4.9	0.68	0.215883	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV DOTE 315/10 SGB	0.315	50	10	0.4	3.9	0.77	0.244454	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV 0.95 GEAFOL	0.315	50	10	0.4	3.5	0.95	0.3015873	4	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV 0.82 GEAFOL	0.315	50	10	0.4	3.4	0.82	0.2603175	6	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV 0.74 GEAFOL	0.315	50	10	0.4	3.6	0.74	0.2349206	4	D	YN	5
0.315 MVA 10/0.4 kV 0.64 GEAFOL	0.315	50	10	0.4	3.8	0.64	0.2031746	6	D	YN	5
0.315 MVA 0.4/10kV DOTEL 315/10 SGB	0.315	50	10	0.4	3.9	0.5	0.15874	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.21601	6	Y	YN	6
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn6 6 ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.69	0.27601	6	Y	YN	6
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.62	0.24801	4	Y	YN	6
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn6 4 ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	4	Y	YN	6
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.21601	6	Y	YN	0
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn0 6 ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.69	0.27601	6	Y	YN	0
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.62	0.24801	4	Y	YN	0
0.25 MVA 10/0.4 kV Yyn0 4 ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	4	Y	YN	0
0.25 MVA 10/0.4 kV ET 250/23 SGB	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	3.75	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV ET 250 SGB	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	3.75	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.21601	6	D	YN	7
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn7 6 ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.69	0.27601	6	D	YN	7
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.62	0.24801	4	D	YN	7
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn7 4 ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	4	D	YN	7
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.21601	6	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn5 6 ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.69	0.27601	6	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.62	0.24801	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn5 4 ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.21601	6	D	YN	11
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn11 6 ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.69	0.27601	6	D	YN	11
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.62	0.24801	4	D	YN	11
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn11 4 ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	4	D	YN	11
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.21601	6	D	YN	1
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn1 6 ASEA	0.25	50	10	0.4	3.4	0.69	0.27601	6	D	YN	1
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 wnr ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.62	0.24801	4	D	YN	1
0.25 MVA 10/0.4 kV Dyn1 4 ASEA	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.32801	4	D	YN	1
0.25 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.25	50	10	0.4	3	0.5	0.20001	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DTKa SGB	0.25	50	10	0.4	3.2	0.8	0.32001	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DT 250/10 F SGB	0.25	50	10	0.4	3.4	0.8	0.32001	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DT 250 SGB	0.25	50	10	0.4	3.2	0.9	0.36001	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DOTNL 250/10 SGB	0.25	50	10	0.4	4.1	0.435	0.17401	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DOTN 250/10 SGB	0.25	50	10	0.4	4.1	0.57	0.22801	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DOTEL 250/10 SGB	0.25	50	10	0.4	3.25	0.42	0.16801	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV DOTE 250/10 SGB	0.25	50	10	0.4	3.25	0.65	0.26001	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.82 GEAFOL	0.25	50	10	0.4	3	0.82	0.328	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.77 Trafo Union	0.25	50	10	0.4	2.9	0.77	0.308	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.69 GEAFOL	0.25	50	10	0.4	3	0.69	0.276	6	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.64 GEAFOL	0.25	50	10	0.4	3	0.64	0.256	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.6 Trafo Union wnr	0.25	50	10	0.4	3	0.6	0.24	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.54 GEAFOL	0.25	50	10	0.4	3.4	0.54	0.216	6	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.5 Trafo Union	0.25	50	10	0.4	2.9	0.77	0.308	4	D	YN	5
0.25 MVA 10/0.4 kV 0.4 Trafo Union wnr	0.25	50	10	0.4	3	0.6	0.24	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.52	0.26001	4	Y	YN	6
0.2 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.69	0.34501	4	Y	YN	6
0.2 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.52	0.26001	4	Y	YN	0
0.2 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.69	0.34501	4	Y	YN	0
0.2 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.2	50	10	0.4	2.5	0.55	0.275	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.2	50	10	0.4	2.5	0.7	0.35	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.52	0.26001	4	D	YN	7
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.69	0.34501	4	D	YN	7
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.52	0.26001	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.69	0.34501	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.52	0.26001	4	D	YN	11
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.69	0.34501	4	D	YN	11
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.52	0.26001	4	D	YN	1
0.2 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.2	50	10	0.4	2.75	0.69	0.34501	4	D	YN	1
0.2 MVA 10/0.4 kV DT 200/10 F SGB	0.2	50	10	0.4	2.3	0.65	0.32501	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV DT 200 SGB	0.2	50	10	0.4	2.8	0.75	0.37501	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV DOTNL 200/10 SGB	0.2	50	10	0.4	3.6	0.355	0.17751	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV DOTN 200/10 SGB	0.2	50	10	0.4	3.6	0.445	0.22251	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV DOTEL 200/10 SGB	0.2	50	10	0.4	2.85	0.36	0.18001	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV DOTE 200/10 SGB	0.2	50	10	0.4	2.85	0.55	0.27501	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV 0.69 GEAFOL	0.2	50	10	0.4	2.65	0.69	0.345	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV 0.57 GEAFOL	0.2	50	10	0.4	2.8	0.57	0.285	6	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV 0.54 GEAFOL	0.2	50	10	0.4	2.6	0.54	0.27	4	D	YN	5
0.2 MVA 10/0.4 kV 0.44 GEAFOL	0.2	50	10	0.4	2.9	0.44	0.22	6	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.46	0.28751	4	Y	YN	6
0.16 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38126	4	Y	YN	6
0.16 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.46	0.28751	4	Y	YN	0
0.16 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38126	4	Y	YN	0
0.16 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.16	50	10	0.4	2.5	0.45	0.28125	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.16	50	10	0.4	2.4	0.55	0.34375	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV ET 160/23 SGB	0.16	50	10	0.4	2.1	0.58	0.36251	3.75	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV ET 160 SGB	0.16	50	10	0.4	2.1	0.58	0.36251	3.75	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.46	0.28751	4	D	YN	7
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38126	4	D	YN	7
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.46	0.28751	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38126	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.46	0.28751	4	D	YN	11
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38126	4	D	YN	11
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.46	0.28751	4	D	YN	1
0.16 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38126	4	D	YN	1
0.16 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.16	50	10	0.4	2.6	0.35	0.21876	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DTKa 4 SGB	0.16	50	10	0.4	2.6	0.58	0.36251	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DTKa 3.8 SGB	0.16	50	10	0.4	2.4	0.58	0.36251	3.8	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DT 160/10 F SGB	0.16	50	10	0.4	2.3	0.65	0.40626	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DT 160 SGB	0.16	50	10	0.4	2.3	0.63	0.39376	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DOTNL 160/10 SGB	0.16	50	10	0.4	3.1	0.295	0.184385	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DOTN 160/10 SGB	0.16	50	10	0.4	3.1	0.39	0.24376	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DOTEL 160/10 SGB	0.16	50	10	0.4	2.35	0.3	0.18751	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV DOTE 160/10 SGB	0.16	50	10	0.4	2.35	0.46	0.28751	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV 6 GEAFOL	0.16	50	10	0.4	2.4	0.48	0.3	6	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV 4 GEAFOL	0.16	50	10	0.4	2.3	0.48	0.3	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV 0.61 GEAFOL	0.16	50	10	0.4	2.3	0.61	0.38125	4	D	YN	5
0.16 MVA 10/0.4 kV 0.37 GEAFOL	0.16	50	10	0.4	2.4	0.37	0.23125	6	D	YN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	Y	YN	6
0.125 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.52	0.41601	4	Y	YN	6
0.125 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	Y	YN	0
0.125 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.52	0.41601	4	Y	YN	0
0.125 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.125	50	10	0.4	1.9	0.5	0.40001	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	D	YN	7
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.52	0.41601	4	D	YN	7
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	D	YN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.52	0.41601	4	D	YN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	D	YN	11
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.52	0.41601	4	D	YN	11
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32001	4	D	YN	1
0.125 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.125	50	10	0.4	2	0.52	0.41601	4	D	YN	1
0.125 MVA 10/0.4 kV DOTNL 125/10 SGB	0.125	50	10	0.4	2.65	0.255	0.20401	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV DOTN 125/10 SGB	0.125	50	10	0.4	2.65	0.34	0.27201	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV DOTEL 125/10 SGB	0.125	50	10	0.4	2.05	0.255	0.20401	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV DOTE 125/10 SGB	0.125	50	10	0.4	2.05	0.39	0.31201	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV 0.52 GEAFOL	0.125	50	10	0.4	1.9	0.52	0.416	4	D	YN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV 0.41 GEAFOL	0.125	50	10	0.4	2	0.41	0.328	4	D	YN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV 0.4 GEAFOL	0.125	50	10	0.4	2	0.4	0.32	6	D	YN	5
0.125 MVA 10/0.4 kV 0.31 GEAFOL	0.125	50	10	0.4	2	0.31	0.248	6	D	YN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34001	4	Y	YN	6
0.1 MVA 10/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	Y	YN	6
0.1 MVA 10/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34001	4	Y	YN	0
0.1 MVA 10/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	Y	YN	0
0.1 MVA 10/0.4 kV Trafo Union wnr	0.1	50	10	0.4	1.9	0.35	0.35	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV Trafo Union	0.1	50	10	0.4	1.9	0.45	0.45	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV ET 100/23 SGB	0.1	50	10	0.4	1.5	0.42	0.42001	3.75	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV ET 100 SGB	0.1	50	10	0.4	1.5	0.42	0.42001	3.75	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34001	4	D	YN	7
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	D	YN	7
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn5 wnr ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34001	4	D	YN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	D	YN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34001	4	D	YN	11
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	D	YN	11
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34001	4	D	YN	1
0.1 MVA 10/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	D	YN	1
0.1 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.1	50	10	0.4	2.1	0.27	0.27001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DTKa 4 SGB	0.1	50	10	0.4	1.95	0.45	0.45001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DTKa 3.8 SGB	0.1	50	10	0.4	1.85	0.45	0.45001	3.8	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DT 100/10 F SGB	0.1	50	10	0.4	1.7	0.51	0.51001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DT 100 SGB	0.1	50	10	0.4	1.7	0.44	0.44001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DOTNL 100/10 SGB	0.1	50	10	0.4	2.15	0.21	0.21001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DOTN 100/10 SGB	0.1	50	10	0.4	2.15	0.29	0.29001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DOTEL 100/10 SGB	0.1	50	10	0.4	1.75	0.21	0.21001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV DOTE 100/10 SGB	0.1	50	10	0.4	1.75	0.32	0.32001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV 6 GEAFOL	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34	6	D	YN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV 4 GEAFOL	0.1	50	10	0.4	1.7	0.34	0.34	4	D	YN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV 0.44 GEAFOL	0.1	50	10	0.4	1.6	0.44	0.44	4	D	YN	5
0.1 MVA 10/0.4 kV 0.27 GEAFOL	0.1	50	10	0.4	1.7	0.27	0.27	6	D	YN	5
0.075 MVA 10/0.4 kV 0.36 GEAFOL	0.075	50	10	0.4	1.35	0.36	0.48	4	D	YN	5
0.075 MVA 10/0.4 kV 0.28 GEAFOL	0.075	50	10	0.4	1.35	0.28	0.3733333	4	D	YN	5
0.063 MVA 10/0.4 kV ET 63/23 SGB	0.063	50	10	0.4	1.05	0.3	0.4762	3.75	Y	ZN	5
0.063 MVA 10/0.4 kV ET 63 SGB	0.063	50	10	0.4	1.05	0.3	0.4762	3.75	Y	ZN	5
0.063 MVA 10/0.4 kV DTKa 4 SGB	0.063	50	10	0.4	1.4	0.36	0.571439	4	Y	ZN	5
0.063 MVA 10/0.4 kV DTKa 3.8 SGB	0.063	50	10	0.4	1.4	0.36	0.571439	3.8	Y	ZN	5
0.063 MVA 10/0.4 kV DT 63/10 F SGB	0.063	50	10	0.4	1.35	0.42	0.666677	4	Y	ZN	5
0.063 MVA 10/0.4 kV DT 63 SGB	0.063	50	10	0.4	1.2	0.33	0.52382	4	Y	ZN	5
0.05 MVA 10/0.4 kV DTTHL SGB	0.05	50	10	0.4	1.3	0.18	0.36001	4	Y	ZN	5
0.05 MVA 10/0.4 kV 0.28 GEAFOL	0.05	50	10	0.4	1	0.28	0.56	4	D	YN	5
0.05 MVA 10/0.4 kV 0.22 GEAFOL	0.05	50	10	0.4	1.05	0.22	0.44	4	D	YN	5
0.04 MVA 10/0.4 kV ET 40/23 SGB	0.04	50	10	0.4	0.75	0.22	0.55001	3.75	Y	ZN	5
0.04 MVA 10/0.4 kV ET 40 SGB	0.04	50	10	0.4	0.75	0.22	0.55001	3.75	Y	ZN	5
0.04 MVA 10/0.4 kV DT 40 SGB	0.04	50	10	0.4	0.9	0.27	0.67501	4	Y	ZN	5
0.025 MVA 10/0.4 kV ET 25/23 SGB	0.025	50	10	0.4	0.55	0.15	0.60001	3.75	Y	ZN	5
0.025 MVA 10/0.4 kV ET 25 SGB	0.025	50	10	0.4	0.55	0.15	0.60001	3.75	Y	ZN	5
0.025 MVA 10/0.4 kV DT 25 SGB	0.025	50	10	0.4	0.7	0.2	0.80001	4	Y	ZN	5
0.016 MVA 10/0.4 kV ET 16/23 SGB	0.016	50	10	0.4	0.45	0.11	0.68751	3.75	Y	ZN	5
0.016 MVA 10/0.4 kV ET 16 SGB	0.016	50	10	0.4	0.45	0.11	0.68751	3.75	Y	ZN	5
0.016 MVA 10/0.4 kV DT 16 SGB	0.016	50	10	0.4	0.45	0.15	0.93751	4	Y	ZN	5
0.01 MVA 10/0.4 kV DT 10 SGB	0.01	50	10	0.4	0.35	0.12	1.20001	4	Y	ZN	5
0.05 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.05	50	20	0.4	1.4	0.2	0.40001	6	Y	ZN	5
0.05 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.05	50	20	0.4	1.3	0.275	0.55001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV 0.37 GEAFOL	0.1	50	20	0.4	1.8	0.37	0.37	6	D	YN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV 0.48 GEAFOL	0.1	50	20	0.4	1.8	0.48	0.48	6	D	YN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV DOTE 100/20 SGB	0.1	50	20	0.4	1.75	0.32	0.32001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV DOTEL 100/20 SGB	0.1	50	20	0.4	1.75	0.21	0.21001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV DOTN 100/20 SGB	0.1	50	20	0.4	2.15	0.305	0.30501	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV DOTNL 100/20 SGB	0.1	50	20	0.4	2.15	0.22	0.22001	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.1	50	20	0.4	2.3	0.3	0.30001	6	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.1	50	20	0.4	2.1	0.375	0.37501	4	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.1	50	20	0.4	2.1	0.53	0.53	6	Y	ZN	5
0.1 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.1	50	20	0.4	2.1	0.4	0.4	6	Y	ZN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV 0.43 GEAFOL	0.125	50	20	0.4	2.15	0.43	0.344	6	D	YN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV 0.55 GEAFOL	0.125	50	20	0.4	2.15	0.55	0.44	6	D	YN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV DOTE 125/20 SGB	0.125	50	20	0.4	2.05	0.39	0.31201	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV DOTEL 125/20 SGB	0.125	50	20	0.4	2.05	0.255	0.20401	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV DOTN 125/20 SGB	0.125	50	20	0.4	2.65	0.36	0.28801	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV DOTNL 125/20 SGB	0.125	50	20	0.4	2.65	0.265	0.21201	4	Y	ZN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.125	50	20	0.4	2.3	0.57	0.45601	6	Y	ZN	5
0.125 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.125	50	20	0.4	2.4	0.45	0.36001	6	Y	ZN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV 0.51 GEAFOL	0.16	50	20	0.4	2.6	0.51	0.31875	6	D	YN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV 0.65 GEAFOL	0.16	50	20	0.4	2.6	0.65	0.40625	6	D	YN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV DOTE 160/20 SGB	0.16	50	20	0.4	2.35	0.46	0.28751	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV DOTEL 160/20 SGB	0.16	50	20	0.4	2.35	0.3	0.18751	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV DOTN 160/20 SGB	0.16	50	20	0.4	3.1	0.41	0.25626	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV DOTNL 160/20 SGB	0.16	50	20	0.4	3.1	0.31	0.19376	4	Y	ZN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.16	50	20	0.4	2.9	0.39	0.24376	6	D	YN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.16	50	20	0.4	2.5	0.48	0.30001	4	D	YN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.16	50	20	0.4	2.8	0.65	0.40625	6	Y	ZN	5
0.16 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.16	50	20	0.4	3	0.52	0.325	6	Y	ZN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV 0.59 GEAFOL	0.2	50	20	0.4	3.1	0.59	0.295	6	D	YN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV 0.75 GEAFOL	0.2	50	20	0.4	2.9	0.75	0.375	6	D	YN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV DOTE 200/20 SGB	0.2	50	20	0.4	2.85	0.55	0.27501	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV DOTEL 200/20 SGB	0.2	50	20	0.4	2.85	0.36	0.18001	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV DOTN 200/20 SGB	0.2	50	20	0.4	3.6	0.465	0.23251	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV DOTNL 200/20 SGB	0.2	50	20	0.4	3.6	0.37	0.18501	4	Y	ZN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.2	50	20	0.4	3	0.73	0.365	6	Y	ZN	5
0.2 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.2	50	20	0.4	3.1	0.63	0.31501	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV 0.45 Trafo Union	0.25	50	20	0.4	3.6	0.8	0.32001	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV 0.57 Trafo Union wnr	0.25	50	20	0.4	3.7	0.67	0.26801	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV 0.67 Trafo Union	0.25	50	20	0.4	3.6	0.8	0.32001	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV 0.69 GEAFOL	0.25	50	20	0.4	3.3	0.69	0.276	6	D	YN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV 0.8 Trafo Union wnr	0.25	50	20	0.4	3.7	0.67	0.26801	6	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV 0.88 GEAFOL	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.352	6	D	YN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV DOTE 250/20 SGB	0.25	50	20	0.4	3.25	0.65	0.26001	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV DOTEL 250/20 SGB	0.25	50	20	0.4	3.25	0.42	0.16801	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV DOTN 250/20 SGB	0.25	50	20	0.4	4.1	0.57	0.22801	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV DOTNL 250/20 SGB	0.25	50	20	0.4	4.1	0.435	0.17401	4	Y	ZN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.25	50	20	0.4	3.5	0.55	0.22001	6	D	YN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.25	50	20	0.4	3	0.65	0.26001	4	D	YN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.67	0.26801	6	D	YN	0
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.35201	6	D	YN	1
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.67	0.26801	6	D	YN	1
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.35201	6	D	YN	11
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.67	0.26801	6	D	YN	11
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.35201	6	D	YN	5
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.35201	6	D	YN	7
0.25 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.67	0.26801	6	D	YN	7
0.25 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.35201	6	Y	YN	0
0.25 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.67	0.26801	6	Y	YN	0
0.25 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.88	0.35201	6	Y	YN	6
0.25 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.25	50	20	0.4	3.3	0.67	0.26801	6	Y	YN	6
0.315 MVA 20/0.4 kV 0.82 GEAFOL	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.2603175	6	D	YN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV 1.05 GEAFOL	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.3333333	6	D	YN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV DOTE 315/20 SGB	0.315	50	20	0.4	3.9	0.77	0.244454	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV DOTEL 315/20 SGB	0.315	50	20	0.4	3.9	0.5	0.15874	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV DOTN 315/20 SGB	0.315	50	20	0.4	4.9	0.68	0.215883	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV DOTNL 315/20 SGB	0.315	50	20	0.4	4.9	0.52	0.165089	4	Y	ZN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.260327	6	D	YN	0
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.333343	6	D	YN	1
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.260327	6	D	YN	1
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.333343	6	D	YN	11
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.260327	6	D	YN	11
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.333343	6	D	YN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.333343	6	D	YN	7
0.315 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.260327	6	D	YN	7
0.315 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.315	50	20	0.4	4.5	1.23	0.3904762	6	D	YN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.315	50	20	0.4	4.7	0.95	0.3015873	6	D	YN	5
0.315 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.333343	6	Y	YN	0
0.315 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.260327	6	Y	YN	0
0.315 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.315	50	20	0.4	4	1.05	0.333343	6	Y	YN	6
0.315 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.315	50	20	0.4	4	0.82	0.260327	6	Y	YN	6
0.4 MVA 20/0.4 kV 0.94 GEAFOL	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.235	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV 1.2 GEAFOL	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.3	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV 1.2 GEAFOL/FC	0.4	50	20	0.4	4.5	1.2	0.3	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DOTE 400/20 SGB	0.4	50	20	0.4	4.6	0.93	0.23251	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DOTEL 400/20 SGB	0.4	50	20	0.4	4.6	0.6	0.15001	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DOTN 400/20 SGB	0.4	50	20	0.4	6	0.815	0.20376	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DOTNL 400/20 SGB	0.4	50	20	0.4	6	0.625	0.15626	4	Y	ZN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	0.4	50	20	0.4	4.8	1.1	0.27501	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.4	50	20	0.4	4.8	0.87	0.21751	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.4	50	20	0.4	4.8	0.9	0.22501	4	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.23501	6	D	YN	0
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.30001	6	D	YN	1
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.23501	6	D	YN	1
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.30001	6	D	YN	11
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.23501	6	D	YN	11
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.30001	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.30001	6	D	YN	7
0.4 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.23501	6	D	YN	7
0.4 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.4	50	20	0.4	5.7	1.35	0.3375	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.4	50	20	0.4	5.5	1.05	0.2625	6	D	YN	5
0.4 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.30001	6	Y	YN	0
0.4 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.23501	6	Y	YN	0
0.4 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	1.2	0.30001	6	Y	YN	6
0.4 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.4	50	20	0.4	4.8	0.94	0.23501	6	Y	YN	6
0.5 MVA 20/0.4 kV 1.09 GEAFOL	0.5	50	20	0.4	5.7	1.09	0.218	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV 1.4 GEAFOL	0.5	50	20	0.4	5	1.4	0.28	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV 1.4 GEAFOL/FC	0.5	50	20	0.4	5.4	1.4	0.28	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DOTE 500/20 SGB	0.5	50	20	0.4	5.5	1.1	0.22001	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DOTEL 500/20 SGB	0.5	50	20	0.4	5.5	0.72	0.14401	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DOTN 500/20 SGB	0.5	50	20	0.4	7.15	0.98	0.19601	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DOTNL 500/20 SGB	0.5	50	20	0.4	7.15	0.75	0.15001	4	Y	ZN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	0.5	50	20	0.4	6	1.2	0.24001	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.5	50	20	0.4	6	0.95	0.19001	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.5	50	20	0.4	5.1	1.15	0.23001	4	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.1	0.22001	6	D	YN	0
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.4	0.28001	6	D	YN	1
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.1	0.22001	6	D	YN	1
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.4	0.28001	6	D	YN	11
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.1	0.22001	6	D	YN	11
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.4	0.28001	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.4	0.28001	6	D	YN	7
0.5 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.1	0.22001	6	D	YN	7
0.5 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.5	50	20	0.4	6	1.5	0.3	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.5	50	20	0.4	6.4	1.17	0.234	6	D	YN	5
0.5 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.4	0.28001	6	Y	YN	0
0.5 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.1	0.22001	6	Y	YN	0
0.5 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.4	0.28001	6	Y	YN	6
0.5 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.5	50	20	0.4	6	1.1	0.22001	6	Y	YN	6
0.63 MVA 20/0.4 kV 1.29 GEAFOL	0.63	50	20	0.4	6.6	1.29	0.2047619	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV 1.65 GEAFOL	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.2619048	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV 1.65 GEAFOL/FC	0.63	50	20	0.4	6.4	1.65	0.2619048	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DOTE 630/20 SGB	0.63	50	20	0.4	6.5	1.3	0.206359	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DOTEL 630/20 SGB	0.63	50	20	0.4	6.5	0.85	0.134931	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DOTN 630/20 SGB	0.63	50	20	0.4	8.4	1.15	0.18255	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DOTNL 630/20 SGB	0.63	50	20	0.4	8.4	0.88	0.139693	4	Y	ZN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	0.63	50	20	0.4	6.9	1.38	0.219058	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.63	50	20	0.4	6.9	1.1	0.174613	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV DTTHXL SGB	0.63	50	20	0.4	6.3	1.25	0.198423	4	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.27	0.201597	6	D	YN	0
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.261915	6	D	YN	1
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.27	0.201597	6	D	YN	1
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.261915	6	D	YN	11
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.27	0.201597	6	D	YN	11
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.261915	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.261915	6	D	YN	7
0.63 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.27	0.201597	6	D	YN	7
0.63 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.63	50	20	0.4	7.6	1.65	0.2619048	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.63	50	20	0.4	8.1	1.27	0.2015873	6	D	YN	5
0.63 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.261915	6	Y	YN	0
0.63 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.27	0.201597	6	Y	YN	0
0.63 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.65	0.261915	6	Y	YN	6
0.63 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.63	50	20	0.4	6.9	1.27	0.201597	6	Y	YN	6
0.8 MVA 20/0.4 kV 1.48 GEAFOL	0.8	50	20	0.4	8	1.48	0.185	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV 1.9 GEAFOL	0.8	50	20	0.4	8	1.9	0.2375	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV 1.9 GEAFOL/FC	0.8	50	20	0.4	7.5	1.9	0.2375	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV DOTE 800/20 SGB	0.8	50	20	0.4	8.5	1.5	0.18751	6	Y	ZN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV DOTEL 800/20 SGB	0.8	50	20	0.4	8.5	0.98	0.12251	6	Y	ZN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	0.8	50	20	0.4	7.7	1.85	0.23126	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV DTTHIL SGB	0.8	50	20	0.4	5.3	1.6	0.20001	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	0.8	50	20	0.4	7.5	1.4	0.17501	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.46	0.18251	6	D	YN	0
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.9	0.23751	6	D	YN	1
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.46	0.18251	6	D	YN	1
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.9	0.23751	6	D	YN	11
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.46	0.18251	6	D	YN	11
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.9	0.23751	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.9	0.23751	6	D	YN	7
0.8 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.46	0.18251	6	D	YN	7
0.8 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	0.8	50	20	0.4	7.4	1.8	0.225	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	0.8	50	20	0.4	7.6	1.63	0.20375	6	D	YN	5
0.8 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.9	0.23751	6	Y	YN	0
0.8 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.46	0.18251	6	Y	YN	0
0.8 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.9	0.23751	6	Y	YN	6
0.8 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	0.8	50	20	0.4	8.1	1.46	0.18251	6	Y	YN	6
1 MVA 20/0.4 kV 1.79 GEAFOL	1	50	20	0.4	9.6	1.79	0.179	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV 2.3 GEAFOL	1	50	20	0.4	8.9	2.3	0.23	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV 2.3 GEAFOL/FC	1	50	20	0.4	8.8	2.3	0.23	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV DOTE 1000/20 SGB	1	50	20	0.4	10.5	1.7	0.17001	6	Y	ZN	5
1 MVA 20/0.4 kV DOTEL 1000/20 SGB	1	50	20	0.4	10.5	1.1	0.11001	6	Y	ZN	5
1 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	1	50	20	0.4	9	2.25	0.22501	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV DTTHIL SGB	1	50	20	0.4	6.5	1.73	0.17301	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	1	50	20	0.4	8.7	1.55	0.15501	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	1	50	20	0.4	9.6	1.75	0.17501	6	D	YN	0
1 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	1	50	20	0.4	9.6	2.3	0.23001	6	D	YN	1
1 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	1	50	20	0.4	9.6	1.75	0.17501	6	D	YN	1
1 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	1	50	20	0.4	9.6	2.3	0.23001	6	D	YN	11
1 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	1	50	20	0.4	9.6	1.75	0.17501	6	D	YN	11
1 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	1	50	20	0.4	9.6	2.3	0.23001	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	1	50	20	0.4	9.6	2.3	0.23001	6	D	YN	7
1 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	1	50	20	0.4	9.6	1.75	0.17501	6	D	YN	7
1 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	1	50	20	0.4	9.2	2	0.2	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	1	50	20	0.4	9	1.8	0.18	6	D	YN	5
1 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	1	50	20	0.4	9.6	2.3	0.23001	6	Y	YN	0
1 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	1	50	20	0.4	9.6	1.75	0.17501	6	Y	YN	0
1 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	1	50	20	0.4	9.6	2.3	0.23001	6	Y	YN	6
1 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	1	50	20	0.4	9.6	1.75	0.17501	6	Y	YN	6
1.25 MVA 20/0.4 kV 2.11 GEAFOL	1.25	50	20	0.4	11.2	2.11	0.1688	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV 2.7 GEAFOL	1.25	50	20	0.4	10.4	2.7	0.216	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV 2.7 GEAFOL/FC	1.25	50	20	0.4	10.4	2.7	0.216	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV DOTE 1250/20 SGB	1.25	50	20	0.4	13.5	2	0.16001	6	Y	ZN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV DOTEL 1250/20 SGB	1.25	50	20	0.4	13.5	1.35	0.10801	6	Y	ZN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	1.25	50	20	0.4	11.3	2.75	0.22001	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV DTTHIL SGB	1.25	50	20	0.4	7.6	2.2	0.17601	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	1.25	50	20	0.4	10.6	2	0.16001	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.08	0.16641	6	D	YN	0
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.7	0.21601	6	D	YN	1
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.08	0.16641	6	D	YN	1
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.7	0.21601	6	D	YN	11
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.08	0.16641	6	D	YN	11
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.7	0.21601	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.7	0.21601	6	D	YN	7
1.25 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.08	0.16641	6	D	YN	7
1.25 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	1.25	50	20	0.4	11	2.75	0.22	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	1.25	50	20	0.4	11.5	2.27	0.1816	6	D	YN	5
1.25 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.7	0.21601	6	Y	YN	0
1.25 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.08	0.16641	6	Y	YN	0
1.25 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.7	0.21601	6	Y	YN	6
1.25 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	1.25	50	20	0.4	11.5	2.08	0.16641	6	Y	YN	6
1.6 MVA 20/0.4 kV 2.42 GEAFOL	1.6	50	20	0.4	13.5	2.42	0.15125	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV 3.1 GEAFOL	1.6	50	20	0.4	11.7	3.1	0.19375	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV DOTE 1600/20 SGB	1.6	50	20	0.4	17	2.2	0.13751	6	Y	ZN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV DOTEL 1600/20 SGB	1.6	50	20	0.4	17	1.6	0.10001	6	Y	ZN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	1.6	50	20	0.4	13.3	3.2	0.20001	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV DTTHIL SGB	1.6	50	20	0.4	9.4	2.5	0.15626	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	1.6	50	20	0.4	13	2.25	0.140635	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	1.6	50	20	0.4	14	2.4	0.15001	6	D	YN	0
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	1.6	50	20	0.4	14	3.1	0.19376	6	D	YN	1
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	1.6	50	20	0.4	14	2.4	0.15001	6	D	YN	1
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	1.6	50	20	0.4	14	3.1	0.19376	6	D	YN	11
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	1.6	50	20	0.4	14	2.4	0.15001	6	D	YN	11
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	1.6	50	20	0.4	14	3.1	0.19376	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	1.6	50	20	0.4	14	3.1	0.19376	6	D	YN	7
1.6 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	1.6	50	20	0.4	14	2.4	0.15001	6	D	YN	7
1.6 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	1.6	50	20	0.4	12.3	3.1	0.19375	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	1.6	50	20	0.4	12.8	2.55	0.159375	6	D	YN	5
1.6 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	1.6	50	20	0.4	14	3.1	0.19376	6	Y	YN	0
1.6 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	1.6	50	20	0.4	14	2.4	0.15001	6	Y	YN	0
1.6 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	1.6	50	20	0.4	14	3.1	0.19376	6	Y	YN	6
1.6 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	1.6	50	20	0.4	14	2.4	0.15001	6	Y	YN	6
2 MVA 20/0.4 kV 3 GEAFOL	2	50	20	0.4	15.7	3	0.15	6	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV 4.5 GEAFOL	2	50	20	0.4	14.2	4.5	0.225	6	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV DOTE 2000/20 SGB	2	50	20	0.4	21.5	2.9	0.14501	6	Y	ZN	5
2 MVA 20/0.4 kV DOTEL 2000/20 SGB	2	50	20	0.4	21.5	2.1	0.10501	6	Y	ZN	5
2 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	2	50	20	0.4	16.9	4.3	0.21501	6	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV DTTHIL SGB	2	50	20	0.4	12.5	3.1	0.15501	6	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	2	50	20	0.4	16.2	2.95	0.14751	6	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	2	50	20	0.4	16.7	3.1	0.15501	8	D	YN	0
2 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	2	50	20	0.4	16.7	4	0.20001	8	D	YN	1
2 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	2	50	20	0.4	16.7	3.1	0.15501	8	D	YN	1
2 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	2	50	20	0.4	16.7	4	0.20001	8	D	YN	11
2 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	2	50	20	0.4	16.7	3.1	0.15501	8	D	YN	11
2 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	2	50	20	0.4	16.7	4	0.20001	8	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	2	50	20	0.4	16.7	4	0.20001	8	D	YN	7
2 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	2	50	20	0.4	16.7	3.1	0.15501	8	D	YN	7
2 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	2	50	20	0.4	15	3.65	0.1825	8	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	2	50	20	0.4	15.3	3.1	0.155	8	D	YN	5
2 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	2	50	20	0.4	16.7	4	0.20001	8	Y	YN	0
2 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	2	50	20	0.4	16.7	3.1	0.15501	8	Y	YN	0
2 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	2	50	20	0.4	16.7	4	0.20001	8	Y	YN	6
2 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	2	50	20	0.4	16.7	3.1	0.15501	8	Y	YN	6
2.5 MVA 20/0.4 kV 3.8 GEAFOL	2.5	50	20	0.4	19.3	3.8	0.152	6	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV 5.3 GEAFOL	2.5	50	20	0.4	17.6	5.3	0.212	6	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV DOTE 2500/20 SGB	2.5	50	20	0.4	25	3.5	0.14001	6	Y	ZN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV DOTEL 2500/20 SGB	2.5	50	20	0.4	25	2.5	0.10001	6	Y	ZN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV DTTH SGB	2.5	50	20	0.4	19	4.7	0.18801	6	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV DTTHIL SGB	2.5	50	20	0.4	14	3.75	0.15001	6	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV DTTHL SGB	2.5	50	20	0.4	18.5	3.4	0.13601	6	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn0 wnr ASEA	2.5	50	20	0.4	20	3.8	0.15201	8	D	YN	0
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn1 ASEA	2.5	50	20	0.4	20	5	0.20001	8	D	YN	1
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn1 wnr ASEA	2.5	50	20	0.4	20	3.8	0.15201	8	D	YN	1
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn11 ASEA	2.5	50	20	0.4	20	5	0.20001	8	D	YN	11
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn11 wnr ASEA	2.5	50	20	0.4	20	3.8	0.15201	8	D	YN	11
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn5 ASEA	2.5	50	20	0.4	20	5	0.20001	8	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn7 ASEA	2.5	50	20	0.4	20	5	0.20001	8	D	YN	7
2.5 MVA 20/0.4 kV Dyn7 wnr ASEA	2.5	50	20	0.4	20	3.8	0.15201	8	D	YN	7
2.5 MVA 20/0.4 kV Trafo Union	2.5	50	20	0.4	17.5	3.95	0.158	8	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV Trafo Union wnr	2.5	50	20	0.4	18	3.35	0.134	8	D	YN	5
2.5 MVA 20/0.4 kV Yyn0 ASEA	2.5	50	20	0.4	20	5	0.20001	8	Y	YN	0
2.5 MVA 20/0.4 kV Yyn0 wnr ASEA	2.5	50	20	0.4	20	3.8	0.15201	8	Y	YN	0
2.5 MVA 20/0.4 kV Yyn6 ASEA	2.5	50	20	0.4	20	5	0.20001	8	Y	YN	6
2.5 MVA 20/0.4 kV Yyn6 wnr ASEA	2.5	50	20	0.4	20	3.8	0.15201	8	Y	YN	6
210 MVA 132/15.75 kV	210	50	132	15.75	410	0	0.26	12.5	YN	D	11
25 MVA 20/10 kV	25	50	20	10	102.76	10.96	0.1	10.3	YN	D	5
255 MVA 380/19 kV	255	50	380	19	310	0	0	16	YN	D	0
47 MVA 33/11 kV	47	50	33	11	97	0	0	15	YN	YN	0
50 MVA 139/10.5 kV	50	50	139.3	10.5	188.098	32.745	0.085	10.08	YN	D	5
55 MVA 139/10.5 kV	55	50	139.3	10.5	168.743	31.51	0.078	10.04	YN	D	5
90 MVA 132/33 kV	90	50	132	33	249.876	44.907	0.068	13.18	YN	D	1

## Cables
Name	Rated voltage [kV]	Rated current [kA]	Nominal Frequency	R' [Ohm/km AC,20°C]	X' [Ohm/km]	L' [Ohm/km]	R0'(AC) [Ohm/km]	X0' [Ohm/km]	L0' [mH/km]
BD-FPE AL2-4x5 0.60 kV	0.6	1.8	50	0.00217	0.0014	0.004456	0.052	0.087	0.27693
BD-FPE AL2-4x6 0.60 kV	0.6	2.2	50	0.00194	0.00131	0.00417	0.243	0.149	0.474282
BD-FPE AL4-4x4 0.60 kV	0.6	2.6	50	0.0014	0.001	0.003183	0.173	0.123	0.391521
BD-FPE AL4-4x6 0.60 kV	0.6	3.6	50	0.00089	0.00071	0.00226	0.173	0.123	0.391521
BD-FPE CU2-4x4 0.60 kV	0.6	2	50	0.00168	0.00156	0.004966	0.084	0.132	0.420169
BD-FPE CU2-4x5 0.60 kV	0.6	2.3	50	0.00133	0.00137	0.004361	0.084	0.132	0.420169
BD-FPE CU2-4x6 0.60 kV	0.6	2.66	50	0.00122	0.00126	0.004011	0.091	0.093	0.296028
BD-FPE CU4-4x4 0.60 kV	0.6	3.56	50	0.00069	0.00101	0.003215	0.06	0.068	0.216451
BD-FPE CU4-4x5 0.60 kV	0.6	4.55	50	0.00079	0.00076	0.002419	0.06	0.06	0.190986
BD-IBER BB3000CU 1.00 kV	1	3	50	0.015	0.008	0.025465	0.094	0.17	0.541127
BD-IBER BV2500AL 1.00 kV	1	2.5	50	0.02	0.015	0.047746	0.125	0.319	1.015409
BD-KLOE-M LD1. 1.00 kV	1	1	50	0.047	0.034	0.108225	0.185	0.182	0.579324
BD-KLOE-M LD2. 1.00 kV	1	1.25	50	0.044	0.034	0.108225	0.183	0.18	0.572958
BD-KLOE-M LD2.CU 1.00 kV	1	1.55	50	0.029	0.045	0.143239	0.124	0.164	0.522028
BD-KLOE-M LD3. 1.00 kV	1	1.6	50	0.036	0.031	0.098676	0.137	0.138	0.439268
BD-KLOE-M LD3.CU 1.00 kV	1	2.05	50	0.024	0.037	0.117775	0.084	0.132	0.420169
BD-KLOE-M LD4. 1.00 kV	1	2.5	50	0.026	0.027	0.085944	0.147	0.094	0.299211
BD-KLOE-M LD4.CU 1.00 kV	1	2.7	50	0.017	0.028	0.089127	0.091	0.093	0.296028
BD-KLOE-M LD5. 1.00 kV	1	3.1	50	0.017	0.022	0.070028	0.11	0.077	0.245099
BD-KLOE-M LD5.CU 1.00 kV	1	3.5	50	0.01	0.014	0.044563	0.06	0.068	0.216451
BD-KLOE-M LDA1 1.00 kV	1	1.1	50	0.08	0.051	0.162338	0.078	0.087	0.27693
BD-KLOE-M LDA2 1.00 kV	1	1.25	50	0.048	0.046	0.146423	0.052	0.087	0.27693
BD-KLOE-M LDA3 1.00 kV	1	1.6	50	0.043	0.043	0.136873	0.052	0.087	0.27693
BD-KLOE-M LDA4 1.00 kV	1	2	50	0.039	0.028	0.089127	0.243	0.149	0.474282
BD-KLOE-M LDA5 1.00 kV	1	2.5	50	0.021	0.021	0.066845	0.173	0.123	0.391521
BD-KLOE-M LDA6 1.00 kV	1	3	50	0.021	0.023	0.073211	0.173	0.123	0.391521
BD-KLOE-M LDA7 1.00 kV	1	3.7	50	0.017	0.02	0.063662	0.121	0.098	0.311944
BD-KLOE-M LDC2 1.00 kV	1	2	50	0.03	0.044	0.140056	0.035	0.084	0.26738
BD-KLOE-M LDC3 1.00 kV	1	2.6	50	0.022	0.036	0.114592	0.028	0.071	0.226
BD-KLOE-M LDC6 1.00 kV	1	3.4	50	0.017	0.024	0.076394	0.104	0.113	0.35969
BD-KLOE-M LDC7 1.00 kV	1	4.4	50	0.013	0.017	0.054113	0.018	0.036	0.114592
BD-OTTERM U1250 0.66 kV	0.66	1.25	50	0.044	0.054	0.171887	0.052	0.087	0.27693
BD-OTTERM U1600 0.66 kV	0.66	1.6	50	0.031	0.042	0.13369	0.052	0.087	0.27693
BD-OTTERM U2000 0.66 kV	0.66	2	50	0.024	0.036	0.114592	0.243	0.149	0.474282
BD-OTTERM U2500 0.66 kV	0.66	2.5	50	0.02	0.033	0.105042	0.173	0.123	0.391521
BD-OTTERM U3500 0.66 kV	0.66	3.5	50	0.013	0.018	0.057296	0.035	0.084	0.26738
BD-TELEM KHF-14 0.75 kV	0.75	1	50	0.084	0.035	0.111408	0.06	0.06	0.190986
BD-TELEM KHF-16 0.75 kV	0.75	1.2	50	0.057	0.035	0.111408	0.158	0.157	0.499747
BD-TELEM KHF-18 0.75 kV	0.75	1.45	50	0.042	0.035	0.111408	0.122	0.157	0.499747
BD-TELEM KHF-26 0.75 kV	0.75	2.2	50	0.028	0.016	0.05093	0.078	0.059	0.187803
BD-TELEM KHF-28 0.75 kV	0.75	2.5	50	0.021	0.016	0.05093	0.06	0.059	0.187803
BD-TELEM KHF-36 0.75 kV	0.75	3	50	0.019	0.01	0.031831	0.052	0.033	0.105042
BD-TELEM KHF-38 0.75 kV	0.75	3.4	50	0.014	0.01	0.031831	0.04	0.033	0.105042
BD-TELEM KHF-46 0.75 kV	0.75	4	50	0.014	0.007	0.022282	0.039	0.024	0.076394
BD-TELEM KHF-48 0.75 kV	0.75	4.5	50	0.01	0.007	0.022282	0.03	0.024	0.076394
BD-TELEM KHF-56 0.75 kV	0.75	5	50	0.011	0.005	0.015915	0.03	0.019	0.060479
BD-TELEM KHF-58 0.75 kV	0.75	5.5	50	0.008	0.005	0.015915	0.023	0.019	0.060479
DROSS 1 6.00 kV	6	1	50	0.0276	0.2758	0.877899	0.001	0	0
EIAJB 3x120 15.00 kV	15	0.283	50	0.153	0.11	0.350141	1	1	3.183099
EIAJB 3x150 15.00 kV	15	0.316	50	0.124	0.106	0.337408	1	1	3.183099
EIAJB 3x185 15.00 kV	15	0.358	50	0.0991	0.103	0.327859	1	1	3.183099
EIAJB 3x240 15.00 kV	15	0.416	50	0.0754	0.101	0.321493	1	1	3.183099
EIAJB 3x25 15.00 kV	15	0.12	50	0.727	0.143	0.455183	1	1	3.183099
EIAJB 3x35 15.00 kV	15	0.144	50	0.524	0.136	0.432901	1	1	3.183099
EIAJB 3x50 15.00 kV	15	0.171	50	0.367	0.129	0.41062	1	1	3.183099
EIAJB 3x70 15.00 kV	15	0.209	50	0.268	0.123	0.391521	1	1	3.183099
EIAJB 3x95 15.00 kV	15	0.249	50	0.193	0.113	0.35969	1	1	3.183099
KUP 1 6.00 kV	6	1.2	50	0.001	0.001	0.003183	0.001	0.001	0.003183
KUP 1 25.00 kV	25	1.2	50	0.001	0.001	0.003183	0.001	0.001	0.003183
N2XS2Y 1x120 20.00 kV	20	0.368	50	0.153	0.125	0.397887	1.003	0.546	1.737972
N2XS2Y 1x150 20.00 kV	20	0.41	50	0.124	0.121	0.385155	0.765	0.297	0.94538
N2XS2Y 1x185 20.00 kV	20	0.462	50	0.0991	0.117	0.372423	0.739	0.294	0.935831
N2XS2Y 1x240 20.00 kV	20	0.534	50	0.0754	0.112	0.356507	0.715	0.291	0.926282
N2XS2Y 1x25 20.00 kV	20	0.159	50	0.727	0.16	0.509296	1.588	0.572	1.820733
N2XS2Y 1x35 20.00 kV	20	0.189	50	0.524	0.152	0.483831	1.383	0.566	1.801634
N2XS2Y 1x50 20.00 kV	20	0.223	50	0.387	0.145	0.461549	1.244	0.56	1.782535
N2XS2Y 1x70 20.00 kV	20	0.272	50	0.268	0.137	0.436085	1.122	0.554	1.763437
N2XS2Y 1x95 20.00 kV	20	0.324	50	0.193	0.13	0.413803	1.045	0.549	1.747521
N2XSY 1X500 10kV DE	10	0.739	50	0.046	0.096	0.3055775	1	1	3.183099
N2XSY 1x120 10.00 kV	10	0.364	50	0.154	0.117	0.372423	1.009	0.533	1.696592
N2XSY 1x120 20.00 kV	20	0.368	50	0.154	0.125	0.397887	1.003	0.546	1.737972
N2XSY 1x150 10.00 kV	10	0.405	50	0.127	0.113	0.35969	0.767	0.285	0.907183
N2XSY 1x150 20.00 kV	20	0.41	50	0.127	0.121	0.385155	0.765	0.297	0.94538
N2XSY 1x185 10.00 kV	10	0.457	50	0.103	0.11	0.350141	0.742	0.283	0.900817
N2XSY 1x185 20.00 kV	20	0.463	50	0.102	0.117	0.372423	0.739	0.294	0.935831
N2XSY 1x240 10.00 kV	10	0.528	50	0.08	0.105	0.334225	0.717	0.281	0.894451
N2XSY 1x240 20.00 kV	20	0.534	50	0.08	0.112	0.356507	0.715	0.291	0.926282
N2XSY 1x25 10.00 kV	10	0.157	50	0.711	0.149	0.474282	1.595	0.555	1.76662
N2XSY 1x25 20.00 kV	20	0.159	50	0.711	0.16	0.509296	1.588	0.572	1.820733
N2XSY 1x300 10.00 kV	10	0.593	50	0.065	0.102	0.324676	0.7	0.279	0.888085
N2XSY 1x300 20.00 kV	20	0.601	50	0.065	0.109	0.346958	0.698	0.289	0.919916
N2XSY 1x35 10.00 kV	10	0.187	50	0.518	0.142	0.452	1.39	0.549	1.747521
N2XSY 1x35 20.00 kV	20	0.189	50	0.518	0.152	0.483831	1.383	0.566	1.801634
N2XSY 1x400 10.00 kV	10	0.665	50	0.055	0.098	0.311944	0.536	0.525	1.671127
N2XSY 1x400 20.00 kV	20	0.674	50	0.054	0.105	0.334225	0.535	0.179	0.569775
N2XSY 1x50 10.00 kV	10	0.22	50	0.383	0.135	0.429718	1.251	0.544	1.731606
N2XSY 1x50 20.00 kV	20	0.223	50	0.382	0.145	0.461549	1.244	0.56	1.782535
N2XSY 1x500 20.00 kV	20	0.75	50	0.045	0.102	0.324676	0.524	0.177	0.563408
N2XSY 1x70 10.00 kV	10	0.269	50	0.266	0.127	0.404254	1.129	0.539	1.71569
N2XSY 1x70 20.00 kV	20	0.273	50	0.265	0.137	0.436085	1.122	0.554	1.763437
N2XSY 1x95 10.00 kV	10	0.321	50	0.193	0.122	0.388338	1.051	0.536	1.706141
N2XSY 1x95 20.00 kV	20	0.325	50	0.192	0.13	0.413803	1.045	0.549	1.747521
N2XSY 3x120 10.00 kV	10	0.349	50	0.155	0.092	0.292845	1	1	3.183099
N2XSY 3x150 10.00 kV	10	0.392	50	0.126	0.09	0.286479	1	1	3.183099
N2XSY 3x185 10.00 kV	10	0.443	50	0.102	0.087	0.27693	1	1	3.183099
N2XSY 3x240 10.00 kV	10	0.513	50	0.078	0.084	0.26738	1	1	3.183099
N2XSY 3x300 10.00 kV	10	0.579	50	0.063	0.082	0.261014	1	1	3.183099
N2XSY 3x35 10.00 kV	10	0.178	50	0.525	0.111	0.353324	1	1	3.183099
N2XSY 3x50 10.00 kV	10	0.21	50	0.387	0.106	0.337408	1	1	3.183099
N2XSY 3x70 10.00 kV	10	0.256	50	0.269	0.1	0.31831	1	1	3.183099
N2XSY 3x95 10.00 kV	10	0.307	50	0.194	0.095	0.302394	1	1	3.183099
N2YSY 1x120 20.00 kV	20	0.343	50	0.153	0.125	0.397887	1	1	3.183099
N2YSY 1x150 20.00 kV	20	0.381	50	0.127	0.121	0.385155	1	1	3.183099
N2YSY 1x185 20.00 kV	20	0.43	50	0.103	0.117	0.372423	1	1	3.183099
N2YSY 1x240 20.00 kV	20	0.496	50	0.079	0.112	0.356507	1	1	3.183099
N2YSY 1x25 20.00 kV	20	0.148	50	0.711	0.16	0.509296	1	1	3.183099
N2YSY 1x300 20.00 kV	20	0.556	50	0.065	0.109	0.346958	1	1	3.183099
N2YSY 1x35 20.00 kV	20	0.176	50	0.517	0.152	0.483831	1	1	3.183099
N2YSY 1x400 20.00 kV	20	0.623	50	0.055	0.105	0.334225	1	1	3.183099
N2YSY 1x50 20.00 kV	20	0.208	50	0.382	0.145	0.461549	1	1	3.183099
N2YSY 1x500 20.00 kV	20	0.692	50	0.046	0.102	0.324676	1	1	3.183099
N2YSY 1x70 20.00 kV	20	0.254	50	0.265	0.137	0.436085	1	1	3.183099
N2YSY 1x95 20.00 kV	20	0.302	50	0.193	0.13	0.413803	1	1	3.183099
NA2XSY 1x120 10.00 kV	10	0.283	50	0.251	0.117	0.372423	1.069	0.548	1.744338
NA2XSY 1x120 20.00 kV	20	0.287	50	0.251	0.125	0.397887	1.065	0.56	1.782535
NA2XSY 1x150 10.00 kV	10	0.316	50	0.207	0.113	0.35969	0.833	0.293	0.932648
NA2XSY 1x150 20.00 kV	20	0.32	50	0.207	0.121	0.385155	0.832	0.309	0.983577
NA2XSY 1x185 10.00 kV	10	0.358	50	0.166	0.11	0.350141	0.791	0.296	0.942197
NA2XSY 1x185 20.00 kV	20	0.362	50	0.166	0.117	0.372423	0.789	0.306	0.974028
NA2XSY 1x240 10.00 kV	10	0.416	50	0.128	0.105	0.334225	0.751	0.293	0.932648
NA2XSY 1x240 20.00 kV	20	0.421	50	0.127	0.112	0.356507	0.749	0.303	0.964479
NA2XSY 1x300 10.00 kV	10	0.469	50	0.104	0.102	0.324676	0.725	0.291	0.926282
NA2XSY 1x300 20.00 kV	20	0.474	50	0.102	0.109	0.346958	0.724	0.301	0.958113
NA2XSY 1x35 10.00 kV	10	0.144	50	0.859	0.142	0.452	1.691	0.566	1.801634
NA2XSY 1x35 20.00 kV	20	0.146	50	0.859	0.152	0.483831	1.686	0.581	1.84938
NA2XSY 1x400 10.00 kV	10	0.532	50	0.083	0.098	0.311944	0.56	0.179	0.569775
NA2XSY 1x400 20.00 kV	20	0.538	50	0.083	0.105	0.334225	0.56	0.186	0.592056
NA2XSY 1x50 10.00 kV	10	0.171	50	0.632	0.135	0.429718	1.462	0.561	1.785718
NA2XSY 1x50 20.00 kV	20	0.173	50	0.631	0.145	0.461549	1.458	0.575	1.830282
NA2XSY 1x500 10.00 kV	10	0.599	50	0.068	0.096	0.305577	0.543	0.177	0.563408
NA2XSY 1x500 20.00 kV	20	0.606	50	0.068	0.102	0.324676	0.542	0.184	0.58569
NA2XSY 1x70 10.00 kV	10	0.209	50	0.438	0.127	0.404254	1.262	0.555	1.76662
NA2XSY 1x70 20.00 kV	20	0.211	50	0.438	0.137	0.436085	1.258	0.568	1.808
NA2XSY 1x95 10.00 kV	10	0.249	50	0.317	0.122	0.388338	1.138	0.551	1.753887
NA2XSY 1x95 20.00 kV	20	0.252	50	0.316	0.13	0.413803	1.134	0.563	1.792085
NA2XSY 3x120 10.00 kV	10	0.271	50	0.255	0.092	0.292845	1	1	3.183099
NA2XSY 3x150 10.00 kV	10	0.304	50	0.208	0.09	0.286479	1	1	3.183099
NA2XSY 3x185 10.00 kV	10	0.345	50	0.166	0.087	0.27693	1	1	3.183099
NA2XSY 3x240 10.00 kV	10	0.401	50	0.127	0.084	0.26738	1	1	3.183099
NA2XSY 3x300 10.00 kV	10	0.453	50	0.103	0.082	0.261014	1	1	3.183099
NA2XSY 3x50 10.00 kV	10	0.162	50	0.642	0.106	0.337408	1	1	3.183099
NA2XSY 3x70 10.00 kV	10	0.199	50	0.444	0.1	0.31831	1	1	3.183099
NA2XSY 3x95 10.00 kV	10	0.238	50	0.321	0.095	0.302394	1	1	3.183099
NA2YSY 1x120 20.00 kV	20	0.267	50	0.251	0.125	0.397887	1	1	3.183099
NA2YSY 1x150 20.00 kV	20	0.298	50	0.207	0.121	0.385155	1	1	3.183099
NA2YSY 1x185 20.00 kV	20	0.337	50	0.166	0.117	0.372423	1	1	3.183099
NA2YSY 1x240 20.00 kV	20	0.391	50	0.127	0.112	0.356507	1	1	3.183099
NA2YSY 1x300 20.00 kV	20	0.44	50	0.104	0.109	0.346958	1	1	3.183099
NA2YSY 1x35 20.00 kV	20	0.136	50	0.869	0.152	0.483831	1	1	3.183099
NA2YSY 1x400 20.00 kV	20	0.499	50	0.083	0.105	0.334225	1	1	3.183099
NA2YSY 1x50 20.00 kV	20	0.161	50	0.631	0.145	0.461549	1	1	3.183099
NA2YSY 1x500 20.00 kV	20	0.562	50	0.068	0.102	0.324676	1	1	3.183099
NA2YSY 1x70 20.00 kV	20	0.197	50	0.438	0.137	0.436085	1	1	3.183099
NA2YSY 1x95 20.00 kV	20	0.235	50	0.316	0.13	0.413803	1	1	3.183099
NAEKEBA 3x120 20.00 kV	20	0.237	50	0.256	0.126	0.40107	1.5	0.25	0.795775
NAEKEBA 3x150 20.00 kV	20	0.267	50	0.21	0.122	0.388338	1.4	0.22	0.700282
NAEKEBA 3x185 20.00 kV	20	0.304	50	0.168	0.118	0.375606	1.3	0.21	0.668451
NAEKEBA 3x240 20.00 kV	20	0.355	50	0.13	0.114	0.362873	1.21	0.2	0.63662
NAEKEBA 3x300 20.00 kV	20	0.403	50	0.106	0.111	0.353324	1	1	3.183099
NAEKEBA 3x50 20.00 kV	20	0.14	50	0.644	0.146	0.464732	2.15	0.4	1.27324
NAEKEBA 3x70 20.00 kV	20	0.173	50	0.446	0.137	0.436085	1.95	0.35	1.114085
NAEKEBA 3x95 20.00 kV	20	0.208	50	0.323	0.131	0.416986	1.73	0.3	0.95493
NAKBA 3x120 10.00 kV	10	0.229	50	0.256	0.097	0.308761	2.4	1	3.183099
NAKBA 3x120/70 1.00 kV	1	0.249	50	0.255	0.083	0.264197	1.584	0.35	1.114085
NAKBA 3x150 10.00 kV	10	0.259	50	0.21	0.094	0.299211	2.1	1	3.183099
NAKBA 3x150/70 1.00 kV	1	0.281	50	0.208	0.084	0.26738	1.531	0.377	1.200028
NAKBA 3x185 10.00 kV	10	0.295	50	0.168	0.092	0.292845	1.8	1	3.183099
NAKBA 3x185/95 1.00 kV	1	0.32	50	0.167	0.083	0.264197	1.124	0.361	1.149099
NAKBA 3x240 10.00 kV	10	0.343	50	0.13	0.089	0.283296	1.48	1	3.183099
NAKBA 3x240/120 1.00 kV	1	0.372	50	0.131	0.082	0.261014	0.899	0.361	1.149099
NAKBA 3x25/16 1.00 kV	1	0.103	50	1.201	0.092	0.292845	6.87	0.408	1.298704
NAKBA 3x300 10.00 kV	10	0.389	50	0.106	0.087	0.27693	1	1	3.183099
NAKBA 3x300/150 1.00 kV	1	0.42	50	0.107	0.082	0.261014	0.737	0.354	1.126817
NAKBA 3x35/16 1.00 kV	1	0.124	50	0.876	0.09	0.286479	6.535	0.422	1.343268
NAKBA 3x50 10.00 kV	10	0.132	50	0.643	0.109	0.346958	3.4	1	3.183099
NAKBA 3x50/25 1.00 kV	1	0.148	50	0.642	0.087	0.27693	4.237	0.397	1.26369
NAKBA 3x70 10.00 kV	10	0.165	50	0.446	0.104	0.331042	3.1	1	3.183099
NAKBA 3x70/35 1.00 kV	1	0.182	50	0.444	0.085	0.270563	3.072	0.383	1.219127
NAKBA 3x95 10.00 kV	10	0.2	50	0.323	0.1	0.31831	2.8	1	3.183099
NAKBA 3x95/50 1.00 kV	1	0.218	50	0.321	0.084	0.26738	2.237	0.367	1.168197
NAKBA 4x120 1.00 kV	1	0.249	50	0.255	0.085	0.270563	1.02	0.299	0.951747
NAKBA 4x150 1.00 kV	1	0.281	50	0.208	0.086	0.273747	0.832	0.305	0.970845
NAKBA 4x16 1.00 kV	1	0.079	50	1.891	0.099	0.315127	7.564	0.401	1.276423
NAKBA 4x185 1.00 kV	1	0.32	50	0.167	0.085	0.270563	0.668	0.298	0.948563
NAKBA 4x240 1.00 kV	1	0.372	50	0.131	0.084	0.26738	0.524	0.295	0.939014
NAKBA 4x25 1.00 kV	1	0.103	50	1.201	0.094	0.299211	4.804	0.366	1.165014
NAKBA 4x300 1.00 kV	1	0.42	50	0.107	0.084	0.26738	0.428	0.289	0.919916
NAKBA 4x35 1.00 kV	1	0.124	50	0.876	0.092	0.292845	3.504	0.348	1.107718
NAKBA 4x50 1.00 kV	1	0.148	50	0.642	0.09	0.286479	2.568	0.332	1.056789
NAKBA 4x70 1.00 kV	1	0.182	50	0.444	0.087	0.27693	1.776	0.318	1.012225
NAKBA 4x95 1.00 kV	1	0.218	50	0.321	0.086	0.273747	1.284	0.307	0.977211
NAYCWY 4x120/70 1.00 kV	1	0.242	50	0.255	0.08	0.254648	1.02	0.292	0.929465
NAYCWY 4x150/70 1.00 kV	1	0.27	50	0.208	0.08	0.254648	0.832	0.292	0.929465
NAYCWY 4x185/95 1.00 kV	1	0.308	50	0.167	0.08	0.254648	0.668	0.292	0.929465
NAYCWY 4x35/16 1.00 kV	1	0.118	50	0.876	0.083	0.264197	3.504	0.343	1.091803
NAYCWY 4x50/25 1.00 kV	1	0.142	50	0.642	0.083	0.264197	2.568	0.312	0.993127
NAYCWY 4x70/35 1.00 kV	1	0.176	50	0.444	0.082	0.261014	1.776	0.3	0.95493
NAYCWY 4x95/50 1.00 kV	1	0.211	50	0.321	0.082	0.261014	1.284	0.299	0.951747
NAYFGBY 3x120 6.00 kV	6	0.243	50	0.255	0.096	0.305577	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x150 6.00 kV	6	0.274	50	0.208	0.093	0.296028	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x185 6.00 kV	6	0.31	50	0.167	0.091	0.289662	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x240 6.00 kV	6	0.361	50	0.129	0.088	0.280113	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x300 6.00 kV	6	0.408	50	0.105	0.086	0.273747	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x50 6.00 kV	6	0.145	50	0.643	0.109	0.346958	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x70 6.00 kV	6	0.178	50	0.445	0.103	0.327859	1	1	3.183099
NAYFGBY 3x95 6.00 kV	6	0.214	50	0.322	0.099	0.315127	1	1	3.183099
NAYSEY 3x300 10.00 kV	10	0.401	50	0.1	0.087	0.27693	1	1	3.183099
NAYY 4x120 1.00 kV	1	0.242	50	0.255	0.08	0.254648	1.02	0.292	0.929465
NAYY 4x150 1.00 kV	1	0.27	50	0.208	0.08	0.254648	0.832	0.292	0.929465
NAYY 4x185 1.00 kV	1	0.308	50	0.167	0.08	0.254648	0.668	0.292	0.929465
NAYY 4x35 1.00 kV	1	0.118	50	0.876	0.083	0.264197	3.504	0.343	1.091803
NAYY 4x50 1.00 kV	1	0.142	50	0.642	0.083	0.264197	2.568	0.312	0.993127
NAYY 4x70 1.00 kV	1	0.176	50	0.444	0.082	0.261014	1.776	0.3	0.95493
NAYY 4x95 1.00 kV	1	0.211	50	0.321	0.082	0.261014	1.284	0.299	0.951747
NEKEBA 3x120 20.00 kV	20	0.304	50	0.157	0.126	0.40107	1.4	0.25	0.795775
NEKEBA 3x150 20.00 kV	20	0.343	50	0.128	0.122	0.388338	1.3	0.22	0.700282
NEKEBA 3x185 20.00 kV	20	0.388	50	0.103	0.118	0.375606	1.2	0.21	0.668451
NEKEBA 3x240 20.00 kV	20	0.453	50	0.081	0.114	0.362873	1.15	0.2	0.63662
NEKEBA 3x25 20.00 kV	20	0.126	50	0.724	0.161	0.512479	1	1	3.183099
NEKEBA 3x300 20.00 kV	20	0.511	50	0.066	0.111	0.353324	1	1	3.183099
NEKEBA 3x35 20.00 kV	20	0.151	50	0.526	0.153	0.487014	1	1	3.183099
NEKEBA 3x50 20.00 kV	20	0.18	50	0.39	0.146	0.464732	2	0.4	1.27324
NEKEBA 3x70 20.00 kV	20	0.222	50	0.271	0.137	0.436085	1.8	0.35	1.114085
NEKEBA 3x95 20.00 kV	20	0.268	50	0.197	0.131	0.416986	1.6	0.3	0.95493
NKBA 3X 16 10kV E	10	0.09	50	1.12	0.132	0.4201691	1	1	3.183099
NKBA 3X 25 10kV E	10	0.117	50	0.714	0.122	0.3883381	1	1	3.183099
NKBA 3X 25/ 16 1kV-TN	1	0.133	50	0.724	0.092	0.2928451	4.148	0.408	1.298704
NKBA 3X 25/ 16 1kV-TT	1	0.133	50	0.724	0.092	0.2928451	1.672	1.523	4.847859
NKBA 3x120 10.00 kV	10	0.293	50	0.157	0.097	0.308761	2.3	1	3.183099
NKBA 3x120/70 1.00 kV	1	0.32	50	0.157	0.083	0.264197	0.97	0.35	1.114085
NKBA 3x150 10.00 kV	10	0.332	50	0.128	0.094	0.299211	2	1	3.183099
NKBA 3x150/70 1.00 kV	1	0.361	50	0.127	0.084	0.26738	0.927	0.377	1.200028
NKBA 3x185 10.00 kV	10	0.377	50	0.103	0.092	0.292845	1.7	1	3.183099
NKBA 3x185/95 1.00 kV	1	0.41	50	0.103	0.083	0.264197	0.68	0.361	1.149099
NKBA 3x240 10.00 kV	10	0.437	50	0.081	0.089	0.283296	1.4	1	3.183099
NKBA 3x240/120 1.00 kV	1	0.474	50	0.08	0.082	0.261014	0.539	0.361	1.149099
NKBA 3x300 10.00 kV	10	0.493	50	0.067	0.087	0.27693	1	1	3.183099
NKBA 3x300/150 1.00 kV	1	0.533	50	0.066	0.082	0.261014	0.442	0.354	1.126817
NKBA 3x35 10.00 kV	10	0.143	50	0.526	0.115	0.366056	1	1	3.183099
NKBA 3x35/16 1.00 kV	1	0.161	50	0.526	0.09	0.286479	3.95	0.422	1.343268
NKBA 3x50 10.00 kV	10	0.171	50	0.39	0.109	0.346958	3.2	1	3.183099
NKBA 3x50/25 1.00 kV	1	0.191	50	0.389	0.087	0.27693	2.56	0.397	1.26369
NKBA 3x70 10.00 kV	10	0.212	50	0.271	0.104	0.331042	2.9	1	3.183099
NKBA 3x70/35 1.00 kV	1	0.235	50	0.271	0.085	0.270563	1.848	0.383	1.219127
NKBA 3x95 10.00 kV	10	0.257	50	0.196	0.1	0.31831	2.6	1	3.183099
NKBA 3x95/50 1.00 kV	1	0.281	50	0.197	0.084	0.26738	1.369	0.367	1.168197
NKBA 4x120 1.00 kV	1	0.32	50	0.157	0.085	0.270563	0.628	0.299	0.951747
NKBA 4x150 1.00 kV	1	0.361	50	0.125	0.086	0.273747	0.5	0.305	0.970845
NKBA 4x16 1.00 kV	1	0.105	50	1.141	0.099	0.315127	4.564	0.401	1.276423
NKBA 4x185 1.00 kV	1	0.41	50	0.101	0.085	0.270563	0.404	0.298	0.948563
NKBA 4x240 1.00 kV	1	0.474	50	0.077	0.084	0.26738	0.308	0.295	0.939014
NKBA 4x25 1.00 kV	1	0.133	50	0.724	0.094	0.299211	2.896	0.366	1.165014
NKBA 4x300 1.00 kV	1	0.533	50	0.063	0.084	0.26738	0.252	0.289	0.919916
NKBA 4x35 1.00 kV	1	0.161	50	0.526	0.092	0.292845	2.104	0.348	1.107718
NKBA 4x50 1.00 kV	1	0.191	50	0.389	0.09	0.286479	1.556	0.332	1.056789
NKBA 4x70 1.00 kV	1	0.235	50	0.271	0.087	0.27693	1.084	0.318	1.012225
NKBA 4x95 1.00 kV	1	0.281	50	0.197	0.086	0.273747	0.788	0.307	0.977211
NKBA FOR 25.00 kV	25	0.343	50	0.128	0.122	0.388338	0	0	0
NKBA NOR 25.00 kV	25	0.277	50	1	1	3.183099	0	0	0
NYCWY 3x120/70 1.00 kV	1	0.313	50	0.157	0.072	0.229183	0.975	0.122	0.388338
NYCWY 3x150/70 1.00 kV	1	0.353	50	0.127	0.072	0.229183	0.933	0.114	0.362873
NYCWY 3x185/95 1.00 kV	1	0.399	50	0.103	0.072	0.229183	0.694	0.107	0.340592
NYCWY 3x240/120 1.00 kV	1	0.464	50	0.08	0.072	0.229183	0.545	0.104	0.331042
NYCWY 3x25/16 1.00 kV	1	0.128	50	0.724	0.08	0.254648	4.156	0.138	0.439268
NYCWY 3x300/150 1.00 kV	1	0.524	50	0.066	0.072	0.229183	0.447	0.1	0.31831
NYCWY 3x35/16 1.00 kV	1	0.157	50	0.526	0.077	0.245099	3.95	0.128	0.407437
NYCWY 3x50/25 1.00 kV	1	0.185	50	0.389	0.077	0.245099	2.56	0.12	0.381972
NYCWY 3x70/35 1.00 kV	1	0.228	50	0.271	0.074	0.235549	1.859	0.122	0.388338
NYCWY 3x95/50 1.00 kV	1	0.275	50	0.197	0.074	0.235549	1.373	0.122	0.388338
NYCWY 4x1.5/1.5 1.00 kV	1	0.026	50	12.1	0.115	0.366056	48.4	0.459	1.461042
NYCWY 4x10/10 1.00 kV	1	0.075	50	1.81	0.094	0.299211	7.24	0.378	1.203211
NYCWY 4x120/70 1.00 kV	1	0.313	50	0.157	0.08	0.254648	0.628	0.292	0.929465
NYCWY 4x150/70 1.00 kV	1	0.353	50	0.125	0.08	0.254648	0.5	0.292	0.929465
NYCWY 4x16/16 1.00 kV	1	0.098	50	1.141	0.09	0.286479	4.564	0.358	1.139549
NYCWY 4x185/95 1.00 kV	1	0.399	50	0.101	0.08	0.254648	0.404	0.292	0.929465
NYCWY 4x2.5/2.5 1.00 kV	1	0.034	50	7.28	0.11	0.350141	29.12	0.441	1.403747
NYCWY 4x240/120 1.00 kV	1	0.464	50	0.077	0.079	0.251465	0.308	0.29	0.923099
NYCWY 4x25/16 1.00 kV	1	0.128	50	0.724	0.086	0.273747	2.896	0.355	1.13
NYCWY 4x300/150 1.00 kV	1	0.524	50	0.063	0.079	0.251465	0.252	0.289	0.919916
NYCWY 4x35/16 1.00 kV	1	0.157	50	0.526	0.083	0.264197	2.104	0.314	0.999493
NYCWY 4x4/4 1.00 kV	1	0.044	50	4.56	0.107	0.340592	18.24	0.426	1.356
NYCWY 4x50/25 1.00 kV	1	0.185	50	0.389	0.083	0.264197	1.556	0.312	0.993127
NYCWY 4x6/6 1.00 kV	1	0.056	50	3.03	0.1	0.31831	12.12	0.403	1.282789
NYCWY 4x70/35 1.00 kV	1	0.228	50	0.271	0.082	0.261014	1.084	0.3	0.95493
NYCWY 4x95/50 1.00 kV	1	0.275	50	0.197	0.082	0.261014	0.788	0.299	0.951747
NYFGBY 3x120 6.00 kV	6	0.313	50	0.156	0.096	0.305577	1	1	3.183099
NYFGBY 3x150 6.00 kV	6	0.352	50	0.128	0.093	0.296028	1	1	3.183099
NYFGBY 3x185 6.00 kV	6	0.397	50	0.102	0.091	0.289662	1	1	3.183099
NYFGBY 3x240 6.00 kV	6	0.46	50	0.08	0.088	0.280113	1	1	3.183099
NYFGBY 3x25 6.00 kV	6	0.126	50	0.724	0.12	0.381972	1	1	3.183099
NYFGBY 3x300 6.00 kV	6	0.518	50	0.066	0.086	0.273747	1	1	3.183099
NYFGBY 3x35 6.00 kV	6	0.158	50	0.525	0.114	0.362873	1	1	3.183099
NYFGBY 3x50 6.00 kV	6	0.187	50	0.389	0.109	0.346958	1	1	3.183099
NYFGBY 3x70 6.00 kV	6	0.23	50	0.27	0.103	0.327859	1	1	3.183099
NYFGBY 3x95 6.00 kV	6	0.275	50	0.195	0.099	0.315127	1	1	3.183099
NYSEY 3x120 6.00 kV	6	0.284	50	0.153	0.09891	0.31484	1	1	3.183099
NYSEY 3x120 10.00 kV	10	0.312	50	0.155	0.099	0.315127	1	1	3.183099
NYSEY 3x150 6.00 kV	6	0.322	50	0.124	0.09577	0.304845	1	1	3.183099
NYSEY 3x150 10.00 kV	10	0.35	50	0.127	0.096	0.305577	1	1	3.183099
NYSEY 3x185 6.00 kV	6	0.368	50	0.0991	0.09294	0.295837	1	1	3.183099
NYSEY 3x185 10.00 kV	10	0.394	50	0.101	0.093	0.296028	1	1	3.183099
NYSEY 3x240 6.00 kV	6	0.43	50	0.0754	0.08918	0.283869	1	1	3.183099
NYSEY 3x240 10.00 kV	10	0.455	50	0.079	0.089	0.283296	1	1	3.183099
NYSEY 3x25 10.00 kV	10	0.133	50	0.723	0.127	0.404254	1	1	3.183099
NYSEY 3x300 6.00 kV	6	0.49	50	0.0601	0.08698	0.276866	1	1	3.183099
NYSEY 3x300 10.00 kV	10	0.512	50	0.064	0.087	0.27693	1	1	3.183099
NYSEY 3x35 6.00 kV	6	0.137	50	0.524	0.11995	0.381813	1	1	3.183099
NYSEY 3x35 10.00 kV	10	0.16	50	0.525	0.12	0.381972	1	1	3.183099
NYSEY 3x50 6.00 kV	6	0.165	50	0.387	0.11398	0.36281	1	1	3.183099
NYSEY 3x50 10.00 kV	10	0.189	50	0.388	0.114	0.362873	1	1	3.183099
NYSEY 3x70 6.00 kV	6	0.204	50	0.268	0.10739	0.341833	1	1	3.183099
NYSEY 3x70 10.00 kV	10	0.23	50	0.269	0.107	0.340592	1	1	3.183099
NYSEY 3x95 6.00 kV	6	0.248	50	0.193	0.10236	0.325822	1	1	3.183099
NYSEY 3x95 10.00 kV	10	0.275	50	0.194	0.102	0.324676	1	1	3.183099
NYY 3x120/70 1.00 kV	1	0.313	50	0.154	0.078	0.248282	0.96	0.347	1.104535
NYY 3x150/70 1.00 kV	1	0.353	50	0.126	0.077	0.245099	0.939	0.362	1.152282
NYY 3x185/95 1.00 kV	1	0.399	50	0.101	0.077	0.245099	0.683	0.356	1.133183
NYY 3x240/120 1.00 kV	1	0.464	50	0.078	0.076	0.241916	0.54	0.351	1.117268
NYY 3x25/16 1.00 kV	1	0.128	50	0.722	0.084	0.26738	4.144	0.395	1.257324
NYY 3x300/150 1.00 kV	1	0.524	50	0.063	0.076	0.241916	0.44	0.35	1.114085
NYY 3x35/16 1.00 kV	1	0.157	50	0.524	0.08	0.254648	3.945	0.378	1.203211
NYY 3x50/25 1.00 kV	1	0.185	50	0.388	0.082	0.261014	2.56	0.377	1.200028
NYY 3x70/35 1.00 kV	1	0.228	50	0.268	0.077	0.245099	1.832	0.353	1.123634
NYY 3x95/50 1.00 kV	1	0.275	50	0.194	0.079	0.251465	1.354	0.359	1.142733
NYY 4x1.5 1.00 kV	1	0.026	50	12.1	0.115	0.366056	48.4	0.459	1.461042
NYY 4x10 1.00 kV	1	0.075	50	1.81	0.094	0.299211	7.24	0.378	1.203211
NYY 4x120 1.00 kV	1	0.313	50	0.157	0.08	0.254648	0.628	0.292	0.929465
NYY 4x150 1.00 kV	1	0.353	50	0.125	0.08	0.254648	0.5	0.292	0.929465
NYY 4x16 1.00 kV	1	0.098	50	1.141	0.09	0.286479	4.564	0.358	1.139549
NYY 4x185 1.00 kV	1	0.399	50	0.101	0.08	0.254648	0.404	0.292	0.929465
NYY 4x2.5 1.00 kV	1	0.034	50	7.28	0.11	0.350141	29.12	0.441	1.403747
NYY 4x240 1.00 kV	1	0.464	50	0.077	0.079	0.251465	0.308	0.29	0.923099
NYY 4x25 1.00 kV	1	0.128	50	0.724	0.086	0.273747	2.896	0.355	1.13
NYY 4x300 1.00 kV	1	0.524	50	0.063	0.079	0.251465	0.252	0.289	0.919916
NYY 4x35 1.00 kV	1	0.157	50	0.526	0.083	0.264197	2.104	0.314	0.999493
NYY 4x4 1.00 kV	1	0.044	50	4.56	0.107	0.340592	18.24	0.426	1.356
NYY 4x50 1.00 kV	1	0.185	50	0.389	0.083	0.264197	1.556	0.312	0.993127
NYY 4x6 1.00 kV	1	0.056	50	3.03	0.1	0.31831	12.12	0.403	1.282789
NYY 4x70 1.00 kV	1	0.228	50	0.271	0.082	0.261014	1.084	0.3	0.95493
NYY 4x95 1.00 kV	1	0.275	50	0.197	0.082	0.261014	0.788	0.299	0.951747
PILC-AL 1x120 1.00 kV	1	0.305	50	0.253	0.09	0.286479	1	1	3.183099
PILC-AL 1x150 1.00 kV	1	0.35	50	0.206	0.088	0.280113	1	1	3.183099
PILC-AL 1x185 1.00 kV	1	0.405	50	0.164	0.086	0.273747	1	1	3.183099
PILC-AL 1x240 1.00 kV	1	0.485	50	0.125	0.084	0.26738	1	1	3.183099
PILC-AL 1x300 1.00 kV	1	0.56	50	0.1	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PILC-AL 1x50 1.00 kV	1	0.165	50	0.641	0.107	0.340592	1	1	3.183099
PILC-AL 1x70 1.00 kV	1	0.21	50	0.443	0.097	0.308761	1	1	3.183099
PILC-AL 1x95 1.00 kV	1	0.26	50	0.32	0.093	0.296028	1	1	3.183099
PILC-AL 3x120 1.00 kV	1	0.255	50	0.253	0.068	0.216451	1	1	3.183099
PILC-AL 3x120 11.00 kV	11	0.22	50	0.253	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PILC-AL 3x150 1.00 kV	1	0.29	50	0.206	0.069	0.219634	1	1	3.183099
PILC-AL 3x150 11.00 kV	11	0.245	50	0.206	0.082	0.261014	1	1	3.183099
PILC-AL 3x185 1.00 kV	1	0.335	50	0.164	0.068	0.216451	1	1	3.183099
PILC-AL 3x185 11.00 kV	11	0.28	50	0.164	0.08	0.254648	1	1	3.183099
PILC-AL 3x240 1.00 kV	1	0.4	50	0.125	0.068	0.216451	1	1	3.183099
PILC-AL 3x240 11.00 kV	11	0.325	50	0.125	0.078	0.248282	1	1	3.183099
PILC-AL 3x25 1.00 kV	1	0.093	50	1.2	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PILC-AL 3x25 11.00 kV	11	0.089	50	1.2	0.105	0.334225	1	1	3.183099
PILC-AL 3x300 1.00 kV	1	0.46	50	0.1	0.067	0.213268	1	1	3.183099
PILC-AL 3x300 11.00 kV	11	0.365	50	0.1	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PILC-AL 3x35 1.00 kV	1	0.115	50	0.868	0.074	0.235549	1	1	3.183099
PILC-AL 3x35 11.00 kV	11	0.11	50	0.868	0.098	0.311944	1	1	3.183099
PILC-AL 3x50 1.00 kV	1	0.14	50	0.641	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PILC-AL 3x50 11.00 kV	11	0.13	50	0.641	0.094	0.299211	1	1	3.183099
PILC-AL 3x70 1.00 kV	1	0.175	50	0.443	0.071	0.226	1	1	3.183099
PILC-AL 3x70 11.00 kV	11	0.16	50	0.443	0.09	0.286479	1	1	3.183099
PILC-AL 3x95 1.00 kV	1	0.22	50	0.32	0.069	0.219634	1	1	3.183099
PILC-AL 3x95 11.00 kV	11	0.19	50	0.32	0.086	0.273747	1	1	3.183099
PILC-CU 1x120 1.00 kV	1	0.305	50	0.153	0.09	0.286479	1	1	3.183099
PILC-CU 1x150 1.00 kV	1	0.35	50	0.124	0.088	0.280113	1	1	3.183099
PILC-CU 1x185 1.00 kV	1	0.405	50	0.0991	0.086	0.273747	1	1	3.183099
PILC-CU 1x240 1.00 kV	1	0.485	50	0.0754	0.084	0.26738	1	1	3.183099
PILC-CU 1x300 1.00 kV	1	0.56	50	0.0601	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PILC-CU 1x400 1.00 kV	1	0.65	50	0.047	0.081	0.257831	1	1	3.183099
PILC-CU 1x50 1.00 kV	1	0.165	50	0.387	0.102	0.324676	1	1	3.183099
PILC-CU 1x70 1.00 kV	1	0.21	50	0.268	0.097	0.308761	1	1	3.183099
PILC-CU 1x95 1.00 kV	1	0.26	50	0.193	0.093	0.296028	1	1	3.183099
PILC-CU 3x120 1.00 kV	1	0.325	50	0.153	0.068	0.216451	1	1	3.183099
PILC-CU 3x120 11.00 kV	11	0.28	50	0.153	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PILC-CU 3x150 1.00 kV	1	0.375	50	0.124	0.069	0.219634	1	1	3.183099
PILC-CU 3x150 11.00 kV	11	0.315	50	0.124	0.082	0.261014	1	1	3.183099
PILC-CU 3x185 1.00 kV	1	0.43	50	0.0991	0.068	0.216451	1	1	3.183099
PILC-CU 3x185 11.00 kV	11	0.355	50	0.0991	0.08	0.254648	1	1	3.183099
PILC-CU 3x240 1.00 kV	1	0.51	50	0.0754	0.068	0.216451	1	1	3.183099
PILC-CU 3x240 11.00 kV	11	0.41	50	0.0754	0.078	0.248282	1	1	3.183099
PILC-CU 3x25 1.00 kV	1	0.12	50	0.727	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PILC-CU 3x25 11.00 kV	11	0.115	50	0.727	0.105	0.334225	1	1	3.183099
PILC-CU 3x300 1.00 kV	1	0.59	50	0.0601	0.067	0.213268	1	1	3.183099
PILC-CU 3x300 11.00 kV	11	0.46	50	0.0601	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PILC-CU 3x35 1.00 kV	1	0.15	50	0.524	0.074	0.235549	1	1	3.183099
PILC-CU 3x35 11.00 kV	11	0.14	50	0.524	0.098	0.311944	1	1	3.183099
PILC-CU 3x400 1.00 kV	1	0.68	50	0.047	0.067	0.213268	1	1	3.183099
PILC-CU 3x400 11.00 kV	11	0.52	50	0.047	0.075	0.238732	1	1	3.183099
PILC-CU 3x50 1.00 kV	1	0.18	50	0.387	0.073	0.232366	1	1	3.183099
PILC-CU 3x50 11.00 kV	11	0.165	50	0.387	0.094	0.299211	1	1	3.183099
PILC-CU 3x70 1.00 kV	1	0.23	50	0.268	0.071	0.226	1	1	3.183099
PILC-CU 3x70 11.00 kV	11	0.205	50	0.268	0.09	0.286479	1	1	3.183099
PILC-CU 3x95 1.00 kV	1	0.28	50	0.193	0.069	0.219634	1	1	3.183099
PILC-CU 3x95 11.00 kV	11	0.245	50	0.193	0.086	0.273747	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 2x16 1.00 kV	1	0.071	50	1.89	0.086	0.273747	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 2x25 1.00 kV	1	0.094	50	1.2	0.085	0.270563	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 2x35 1.00 kV	1	0.115	50	0.868	0.082	0.261014	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 2x50 1.00 kV	1	0.139	50	0.641	0.082	0.261014	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 2x70 1.00 kV	1	0.175	50	0.443	0.079	0.251465	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 2x95 1.00 kV	1	0.211	50	0.32	0.078	0.248282	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x120 1.00 kV	1	0.216	50	0.253	0.077	0.245099	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x150 1.00 kV	1	0.25	50	0.206	0.077	0.245099	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x16 1.00 kV	1	0.061	50	1.89	0.086	0.273747	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x185 1.00 kV	1	0.287	50	0.164	0.077	0.245099	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x240 1.00 kV	1	0.342	50	0.125	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x25 1.00 kV	1	0.08	50	1.2	0.085	0.270563	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x300 1.00 kV	1	0.399	50	0.1	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x35 1.00 kV	1	0.99	50	0.868	0.082	0.261014	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x50 1.00 kV	1	0.119	50	0.641	0.082	0.261014	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x70 1.00 kV	1	0.151	50	0.443	0.079	0.251465	1	1	3.183099
PVC-SWA-AL 3x95 1.00 kV	1	0.186	50	0.32	0.078	0.248282	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x120 1.00 kV	1	0.383	50	0.153	0.099	0.315127	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x150 1.00 kV	1	0.436	50	0.124	0.097	0.308761	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x185 1.00 kV	1	0.49	50	0.0991	0.095	0.302394	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x240 1.00 kV	1	0.566	50	0.0754	0.093	0.296028	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x300 1.00 kV	1	0.616	50	0.0601	0.091	0.289662	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x400 1.00 kV	1	0.674	50	0.047	0.091	0.289662	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x50 1.00 kV	1	0.23	50	0.387	0.109	0.346958	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x70 1.00 kV	1	0.286	50	0.268	0.104	0.331042	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 1x95 1.00 kV	1	0.338	50	0.0193	0.1	0.31831	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x120 1.00 kV	1	0.335	50	0.153	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x150 1.00 kV	1	0.38	50	0.124	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x16 1.00 kV	1	0.097	50	1.15	0.088	0.280113	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x185 1.00 kV	1	0.44	50	0.0991	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x240 1.00 kV	1	0.52	50	0.0754	0.075	0.238732	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x25 1.00 kV	1	0.13	50	0.727	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x300 1.00 kV	1	0.59	50	0.0601	0.075	0.238732	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x35 1.00 kV	1	0.16	50	0.524	0.081	0.257831	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x400 1.00 kV	1	0.67	50	0.047	0.074	0.235549	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x50 1.00 kV	1	0.19	50	0.387	0.081	0.257831	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x70 1.00 kV	1	0.235	50	0.268	0.079	0.251465	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 2x95 1.00 kV	1	0.29	50	0.193	0.077	0.245099	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x120 1.00 kV	1	0.29	50	0.153	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x150 1.00 kV	1	0.335	50	0.124	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x16 1.00 kV	1	0.083	50	1.15	0.088	0.280113	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x185 1.00 kV	1	0.38	50	0.0991	0.076	0.241916	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x240 1.00 kV	1	0.45	50	0.0754	0.075	0.238732	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x25 1.00 kV	1	0.11	50	0.727	0.083	0.264197	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x300 1.00 kV	1	0.51	50	0.0601	0.075	0.238732	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x35 1.00 kV	1	0.135	50	0.524	0.081	0.257831	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x400 1.00 kV	1	0.59	50	0.047	0.074	0.235549	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x50 1.00 kV	1	0.165	50	0.387	0.081	0.257831	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x70 1.00 kV	1	0.205	50	0.268	0.079	0.251465	1	1	3.183099
PVC-SWA-CU 3x95 1.00 kV	1	0.25	50	0.193	0.077	0.245099	1	1	3.183099
XHIV 1x185 20.00 kV	20	0.4	50	0.1	0.12085	0.384677	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x120 11.00 kV	11	0.335	50	0.153	0.097	0.308761	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x150 11.00 kV	11	0.375	50	0.124	0.094	0.299211	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x185 11.00 kV	11	0.42	50	0.0991	0.092	0.292845	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x240 11.00 kV	11	0.485	50	0.0754	0.089	0.283296	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x25 11.00 kV	11	0.145	50	0.727	0.124	0.394704	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x300 11.00 kV	11	0.54	50	0.0601	0.086	0.273747	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x35 11.00 kV	11	0.17	50	0.524	0.116	0.369239	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x50 11.00 kV	11	0.205	50	0.387	0.111	0.353324	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x70 11.00 kV	11	0.245	50	0.268	0.106	0.337408	1	1	3.183099
XLPE-CU 3x95 11.00 kV	11	0.295	50	0.193	0.1	0.31831	1	1	3.183099
ZEBRA 1x300 150.00 kV	150	0.5	50	0.06079	0.4178	1.329899	1	1	3.183099

## Wires
Size	Stranding	Material	Diameter [cm]	GMR [m]	R [Ohm/km]	Rating [A]
1	-	ACSR	0.902	0.001274	0.857492	200
1	7 STRD	Copper	0.833	0.003024	0.475349	270
1	CLASS A	AA	0.833	0.003021	0.760558	177
2	6/1	ACSR	0.803	0.001274	1.050117	180
2	7 STRD	Copper	0.742	0.002691	0.599002	230
2	7/1	ACSR	0.826	0.001536	1.025262	180
2	AWG SLD	Copper	0.655	0.002548	0.587196	220
2	CLASS A	AA	0.742	0.002691	0.957533	156
3	6/1	ACSR	0.714	0.001311	1.286238	160
3	AWG SLD	Copper	0.582	0.002271	0.740674	190
4	6/1	ACSR	0.635	0.001332	1.596924	140
4	7/1	ACSR	0.653	0.001378	1.584497	140
4	AWG SLD	Copper	0.518	0.002021	0.933921	170
4	CLASS A	AA	0.589	0.002134	1.524224	90
5	6/1	ACSR	0.566	0.001268	1.975960	120
5	AWG SLD	Copper	0.462	0.001798	1.177498	140
6	6/1	ACSR	0.503	0.001201	2.473057	100
6	AWG SLD	Copper	0.411	0.001603	1.485077	120
6	CLASS A	AA	0.467	0.001692	2.425212	65
7	AWG SLD	Copper	0.367	0.001426	1.870327	110
8	AWG SLD	Copper	0.326	0.001268	2.361211	90
9	AWG SLD	Copper	0.291	0.001131	2.905407	80
10	AWG SLD	Copper	0.259	0.001006	3.667706	75
12	AWG SLD	Copper	0.205	0.000799	5.825169	40
14	AWG SLD	Copper	0.163	0.000634	9.241157	20
16	AWG SLD	Copper	0.129	0.000500	14.742777	10
18	AWG SLD	Copper	0.102	0.000396	23.408669	5
19	AWG SLD	Copper	0.091	0.000354	29.521532	4
20	AWG SLD	Copper	0.081	0.000314	37.085919	3
22	AWG SLD	Copper	0.064	0.000250	59.330697	2
24	AWG SLD	Copper	0.051	0.000198	94.209816	1
1/0	-	ACSR	1.011	0.001359	0.695936	230
1/0	7 STRD	Copper	0.935	0.003392	0.377172	310
1/0	CLASS A	AA	0.935	0.003383	0.602730	202
2/0	-	ACSR	1.135	0.001554	0.556127	270
2/0	7 STRD	Copper	1.052	0.003816	0.298880	360
2/0	CLASS A	AA	1.052	0.003810	0.477834	230
3/0	12 STRD	Copper	1.250	0.004752	0.237364	420
3/0	6/1	ACSR	1.275	0.001829	0.449251	300
3/0	7 STRD	Copper	1.179	0.004279	0.237364	420
3/0	CLASS A	AA	1.179	0.004267	0.379658	263
3/8	INCH STE	Steel	0.953	0.000003	2.671896	150
4/0	12 STRD	Copper	1.402	0.005334	0.188275	490
4/0	19 STRD	Copper	1.341	0.005084	0.188275	480
4/0	6/1	ACSR	1.430	0.002481	0.367852	340
4/0	7 STRD	Copper	1.326	0.004813	0.188275	480
4/0	CLASS A	AA	1.326	0.004816	0.300744	299
250,000	12 STRD	Copper	1.524	0.005797	0.159692	540
250,000	19 STRD	Copper	1.458	0.005526	0.159692	540
250,000	CON LAY	AA	1.440	0.005212	0.254762	329
266,800	26/7	ACSR	1.631	0.006614	0.239228	460
266,800	CLASS A	AA	1.488	0.005395	0.238607	320
300,000	12 STRD	Copper	1.669	0.006340	0.133595	610
300,000	19 STRD	Copper	1.598	0.006056	0.133595	610
300,000	26/7	ACSR	1.727	0.007010	0.212509	490
300,000	30/7	ACSR	1.778	0.007346	0.212509	500
300,000	CON LAY	AA	1.598	0.006035	0.212509	350
336,400	26/7	ACSR	1.831	0.007437	0.190140	530
336,400	30/7	ACSR	1.882	0.007772	0.190140	530
336,400	CLASS A	AA	1.692	0.006401	0.189518	410
350,000	12 STRD	Copper	1.803	0.006858	0.114643	670
350,000	19 STRD	Copper	1.725	0.006523	0.114643	670
350,000	CON LAY	AA	1.725	0.006523	0.182683	399
397,500	26/7	ACSR	1.989	0.008077	0.160935	590
397,500	30/7	ACSR	2.047	0.008473	0.160935	600
397,500	CLASS A	AA	1.839	0.006949	0.160314	440
400,000	19 STRD	Copper	1.844	0.006980	0.100600	730
450,000	19 STRD	Copper	1.956	0.007407	0.089664	780
450,000	CON LAG	AA	1.956	0.007407	0.142294	450
477,000	26/7	ACSR	2.179	0.008839	0.134216	670
477,000	30/7	ACSR	2.243	0.009266	0.134216	670
477,000	CLASS A	AA	2.019	0.007742	0.134216	510
500,000	19 STRD	Copper	2.060	0.007803	0.080965	840
500,000	37 STRD	Copper	2.068	0.007925	0.080965	840
500,000	CON LAY	AA	2.065	0.007925	0.128002	483
556,500	26/7	ACSR	2.355	0.009540	0.115513	730
556,500	30/7	ACSR	2.421	0.009997	0.115513	730
556,500	CLASS A	AA	2.179	0.008382	0.115575	560
600,000	37 STRD	Copper	2.263	0.008687	0.068040	940
600,000	CON LAY	AA	2.263	0.008687	0.106876	520
605,000	26/7	ACSR	2.454	0.009967	0.106876	760
605,000	54/7	ACSR	2.421	0.009784	0.110293	750
636,000	27/7	ACSR	2.515	0.010211	0.100538	780
636,000	30/19	ACSR	2.588	0.010698	0.100538	780
636,000	54/7	ACSR	2.482	0.010028	0.104887	770
636,000	CLASS A	AA	2.332	0.008961	0.101284	620
666,600	54/7	ACSR	2.540	0.010272	0.099482	800
700,000	37 STRD	Copper	2.446	0.009388	0.058844	1040
700,000	CON LAY	AA	2.446	0.009388	0.091963	580
715,500	26/7	ACSR	2.670	0.010820	0.089602	840
715,500	30/19	ACSR	2.746	0.011339	0.089602	840
715,500	54/7	ACSR	2.631	0.010638	0.092087	830
715,500	CLASS A	AA	2.474	0.009510	0.090099	680
750,000	37 STRD	AA	2.532	0.009723	0.055178	1090
750,000	CON LAY	AA	2.532	0.009723	0.086371	602
795,000	26/7	ACSR	2.814	0.011430	0.080033	900
795,000	30/19	ACSR	2.896	0.011979	0.080033	910
795,000	54/7	ACSR	2.776	0.011217	0.085625	900
795,000	CLASS A	AA	2.606	0.009997	0.081400	720