## Values
unit	kV	kV	MVA	kW	kW	%	%	MVA
Name	VH	VL	Sn	Pcu	Pfe	I0	Vsc	Sbase
TR1	275	132	1110	1500	300	0.05	10	100
TR2	275	132	1110	1500	300	5	10	100
TR3	21	0.42	0.25	2.35	0.27	1	4.6	100

## Values for PSSe
unit	kV	kV	MVA	W	W	p.u.	%	MVA		p.u. sistema	p.u. sistema	p.u. sistema	p.u. sistema
Name	VH	VL	Sn – Winding MVA	Pcu – R in PSSe	Pfe – G in PSSe	I0 – B in PSSe	Vsc – X in PSSe	Sbase		R	X	G	B
TR1	275	132	1110	1,500,000	300,000	0.0005	0.1	100		0.000122	0.009008	0.003	-0.00467
TR2	275	132	1110	1,500,000	300,000	0.05	0.1	100		0.0001217434	0.009008187	0.003	-0.5549919
TR3	21	0.42	0.25	2,350	270	0.01	0.046	100		3.76	18.0117295	2.70E-06	-2.49E-05